심  사  결  과  서

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 임학임산학관 리모델링 전기공사

○ 위    치 : 수원시 권선구 서둔로 166

○ 공사내용 : 전등, 전열, 냉난방설비 공사 등

○ 공 사 비 : 605,890천원(도급  474,161, 관급 131,729)

○ 공사기간 : 계약일로부터 5개월(요청기관 : 경기문화재단)

□ 심사결과                                   (단위 : 천원)

심 사 대상액	심사액	조정액			조정률	비 고
		계	증액	감액
474,161	455,312	Δ18,849		Δ18,849	3.98%	관급 심사제외

□ 주요내용

○ 일위대가 및 단가산출 조정 : 9종

- 절연전선 설치 및 반복설치 할증 등

○ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정 : 2종

□ 기타

○ 2020년 상반기 건설업 시중노임단가 적용 검토

붙임  세부 심사내역 1부.

[붙임]

세 부  심 사 내 역

■ 일위대가 및 단가산출 등 조정                                  (단위 : 원)

공종별 조정 내용	단위		수량	설계금액	심사금액	조정액	비고
○ 동력배관 지지가대(28C, 36C) 앵커볼트 설치 - 내선전공 : 0.92인 → 0.144인 ※ 적정규격으로 조정(M25×L250mm → M13×L150mm)	개소		1	214,670	33,605	-181,065	전기품셈 5-29
○ 전등 절연전선 설치 - 내선전공 : 0.01인 → 0.085인 ※ 4열 동시배열 설치 할증 적용	m	1		2,333	1,983	-350	전기품셈 5-10
○ 전열, 냉난방 절연전선 설치 - 내선전공 : 0.01인 → 0.009인 ※ 2열 동시배열 설치 할증 적용	m	1		2,333	2,100	-233	전기품셈 5-10
○ 단순반복 설치에 따른 할증 적용 : 100% → 90% - 스위치박스, 연결용박스, 조명기구 A, C, D, 배선관	내역서 참조						전기품셈 5-4 5-25-1 5-25-3
○ 관로구방수장치 설치 - 저압케이블전공 : 0.232인 → 0.1인 - 보통인부 : 0.328인 → 0.196인 ※ 적정규격(삽입형 → 실링가스킷) 품 적용	개	1		97,762	49,253	-48,509	전기품셈 2-18
○ 압착단자 설치 - 15㎟, 35㎟ ※ 적정규격 품 적용(1C×4C → 4C)	개		1	내역서 참조			전기품셈 4-37
○ 앵커볼트(트레이) - 내선전공 0.108인 → 0.024인 ※ 칼블럭 품 삭감(트레이 설치에 칼블럭 품 포함)	set		1	25,204	5,601	-19,603	전기품셈 5-29
○ 터파기 - 기계 80% + 인력 20% → 기계 90% + 인력10%	㎥		1	3,763	2,557	-1,206	표준품셈 3-3-1 8-2-3
○ 되메우고 다지기 - 기계 80% + 인력 20% → 기계 90% + 인력10%	㎥		1	6,119	5,206	-913	표준품셈 8-2-3 8-2-11

■ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정                       (단위 : 원)

품명	규격	단위	설계단가	심사단가	조정액	비고
경유	저유황	ℓ	1,373.6	1,179.1	-194.5	유통물가
휘발유	무연	ℓ	1,496.4	1,330.9	-165.5	유통물가