백남준아트센터 이산화탄소 소화설비 교체공사

과 업 지 시 서

2024. 8.

과 업 지 시 서

1. 과업명: 백남준아트센터 이산화탄소 소화설비 교체 공사

2. 과업 목적

가. 질식사고 위험 이산화탄소 소화설비 교체로 사고 위험 안전성 확보 및 성능 개선

나. 노후설비 적정시기 교체로 시설물의 항상성 유지

3. 과업 범위

가. 기존 이산화탄소 소화설비 전면 철거 및 청정소화약제 설치(실린더, 선택밸브, 배관 등)

: 이산화탄소 실린더 66병 및 부대설비 철거, 청정소화약제 HFC-227ea 실린더         (140L/80kg) 9병 및 부대설비 설치

※ 백남준아트센터 수장고 소장품 반출 일정과 조율 필요

나. 스프링클러 6개 설치(보안실_구)종합상황실 4개, 식사공간_구)전화교환실 2개)

다. 모듈러식 소화시스템 설치 (방재실_82.5L / 40kg x 1BTL) 1대 설치

라. 본 과업에서 정한 관련 부품의 수급 및 보수가 현실적으로 이행하기 불가능할        경우, 반드시 감독관과 협의 후 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공하여야           한다.

4. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 착공일로부터 100일까지로 한다(조기준공가능).

나. 단, 작업이 완료된 후라도 작업과 관련한 업무, 관련자료의 제출 및 하자에 대        하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행한다.

5. 세부 지침

가. 작업 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민형사상의 모든 책임을 지고 안전사고        발생에 유의하여 작업할 것이며, 발주자의 공유 시설물의 손실 및 훼손 시에는 배        상하여야 한다.

나. 계약상대자 중 1인은 안전시공을 책임지는 현장대리인을 지정하여 감독관의 지        시에 따라 제반 작업을 지휘한다.

다. 반입된 자재는 발주자가 지정한 KS규격 또는 그 이상의 제품이 입고되도록 하        여야 하며, 부득이 변경 시에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 하고 이를         어길 시에는 작업계약을 취소하고 타 업체가 시공하여도 민형사상의 이의를 제        기할 수 없다.

라. 작업 시작 전 손상 가능 부분에 보양을 철저히 하며 기존 시설물이 손상되지 않도        록 유의하여 작업하고, 관련된 시설물의 파손 시 원상 복구한다.

마. 본 공사는 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률, 소방시설공사업법 등 관련 법        령을 준수하여 시공 규격에 적합하게 시공하여야 한다.

바. 공사 세부 상세내역 및 설계변경 등은 감리자 및 감독자와의 협의에 따라 진행한다.

사. 착공 후 발주자가 공사 진행사항 파악, 점검 등을 위해 수시 및 정기보고 형태의

보고가 이루어져야 하며, 감리자와 협의하여 처리토록 한다.

아. 투명한 공사비(사업비) 지출 및 사업비 정산 증빙을 위해 공사 관련 세부증빙자료 요

청 시 계약상대자는 관련 서류 제출 등 적극 협조하여야 하며, 감리자와 협의하여 처

리토록 한다.

자. 과업 수행의 과오, 기술상의 오류 등의 결함에 따른 보완요청 후에도 개선이

없을 경우, 계약의 해지 및 해제되어도 이의를 제기할 수 없다.

6. 감 독 관

본 과업에서 감독관이라 함은 본 공사의 수행을 지휘 감독하며, 작업에 사용될       재료 또는 공작물을 검사 및 시험하기 위하여 발주자가 임명한 직원 또는 대리인      을 말한다.

7. 감 리 자

본 과업에서 감리자라 함은 발주처에서 별도 선임한 공사 감리자를 말한다.

8. 현장대리인(안전시공책임자)

계약상대자는 작업착수 전 현장대리인을 선임할 경우, 해당 공사와 관련하여 기술과 경험이 풍부한 자로 하며 현장대리인은 작업 진행 및 기타 일체의 작업 사항에 대하여 수급자(계약상대자)의 책임과 의무를 다하며 매 공사 시작 전 발주처에 보고하고 공사업체 직원임을 확인시켜야 한다.

9. 산업안전보건

가. 안전관리

1) 계약상대자는 작업 시행에 있어서 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독관의 지시를 따라야 한다.

2) 작업일보는 매일 작성하여 감리자를 경유하여 발주처에 전달될 수 있도록 하며,     공사인원의 관리 및 흡연 등이 없도록 현장대리인 상주하여 관리하여야 한다.

나. 안전조치

1) 설치 중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 해야 한다.

2) 작업 착수 전에 안전시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

- 기타 공중의 안전을 위하여 필요하다고 감독관이 지시하는 사항

3) 설치 시공 중에는 인접해 있는 기존 구조물에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치해야 한다.

4) 설치 중에는 일반인의 통행, 시설물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구해야 한다.

다. 안전교육

감독관이 지시하는 유지보수 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시해야 한다.

라. 안전시공

1) 계약상대자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 설치 중인 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 설치 방법, 설치 장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의해야 하며, 안전 설치에 대한 감독관의 지시를 따른다.

2) 작업 시에는 항상 안전용구를 착용하고 안전관리교육도 충분히 실시하여야

한다. 특히, 공사 전 안전관리계획서를 수립하여 발주처에 제출하여야 한다.

마. 사고보고 및 응급조치

1) 시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우, 즉시 감독관에게 보고하고 적절한 응급조치를 취한다.

- 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 구조물의 파손 또는 추락사고, 사상사고

- 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

- 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

2) 1)의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 육하원칙에 따라 긴급보고 하고, 추후에 서면 보고 한다.

바. 환경오염관리

1) 환경오염방지에 관한 법률을 준수하고, 시공 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음, 악취 등으로 인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다하여야 하며, 감독관의 지시에 따라야 한다.

2) 작업 시행으로 인하여 발생하는 소음에 대한 저감대책이 필요하다고 인정되는 경우에는 소음저감 시설을 감독관의 지시에 따라 설치해야 한다.

10. 제반 서류 제출

가. 계약상대자는 공사 착공 전 착공계 등의 계약과 관련한 필요 서류를 제출하고 계약담당자 또는 감독자의 승인을 받은 후 시행한다.

나. 작업 전·후 및 주요 부분 작업 시 사진을 촬영하여 준공계 제출 시 첨부한다.

11. 하자보수기간

하자보수기간은 준공일로부터 3년으로 한다.  끝.