가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치

구매설치 과업지시서(시방서)

2024. 11.

(재)경기문화재단(경기상상캠퍼스)

가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치

구매설치 과업지시서(시방서)

본 시방서는 「대기환경보전법」개정됨에 따라 대기환경 개선을 위하여 경기상상캠퍼스에 냉·난방기 실외기에 설치되어 있는 가스열펌프(이하 GHP, Gas Heat Pump)에 부착하는 대기오염물질 저감장치 제품 설치 관련 계약에 적용한다.

제1장 일반 사항

1. 사업 개요

1) 사 업 명 : 경기상상캠퍼스 [가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 구매설치]

2) 사업기간 : 계약일로부터 90일 이내

※ 설치비, 수리검사 및 공인검사기관에서 진행하는 배출가스 측정비 포함

※ 검사기관의 일정에 따라 검사기간은 발주처와 별도 협의 가능

3) 구매 및 설치 내역

장 소	실외기 모델명	규 격	수량(대)
합 계			23
생활1980	AM250HXGGBH1/H2	삼성 3Y 500	3
	AM160HXGGBH1/H2	삼성 3Y 500	1
	AM200HXGGBH1/H2	삼성 3Y 500	1
청년1981	RD250GHXB1/B2	삼성 3Y 500	3
	RD200GHXB1/B2	삼성 3Y 500	1
생생1990	AM250HXGGBH1/H2	삼성 3Y 500	4
공간1986	AM300JXGGBH1	삼성 4Y 500	3
디자인1978	AM200NXGGBH1	삼성 3Y 800	2
	AM250NXGGBH1	삼성 3Y 800	2
교육1964	GPUW300C2S.AKM	LG D4BB	1
	GPUW201C2S.AKM	LG NU	1
	GPUW251C2S.AKM	LG NU	1

2. 참여기준

[환경부고시 제2023-42호]『가스열펌프 대기오염물질 저감장치 인증방법 및 절차 등에 관한 규정』에 따른 저감장치 인증시험방법(KS시험방법)을 통과하여 국립환경과학원장이 발급한 인증서를 보유한 저감장치 제조업체 또는 납품이 가능한 업체

3. 납품 기준 및 승인

1) 본 제품은【환경부고시 제2023-42호】『가스열펌프 대기오염물질 저감장치 인증방법 및 절차 등에 관한 규정』에 따른 저감장치 인증시험방법(KS시험방법)을 통과하여 인증서가 발급된 제품을 발주처에서 지정한 GHP 실외기에 설치하여야 한다.

2) 계약대상자는 저감장치 인증서류를 감독관에게 제출하여 검토 이후 부착사업을 실시한다.

3) 계약대상자는 저감장치 부착사업에 대상 위치(기관), 설치 물량, 설치 시기 등 사업 전반적인 사항을 감독관 및 시설 관계자와 협의 결정하고, 사업의 전반적인 공정표를 작성하여 감독관과 협의 후 제출한다.(저감장치 부착, 성능점검 완료 및 준공시기)

4. 제출서류

1) 환경부 인증시험방법을 통하여 인증받은 GHP 실외기 저감장치 인증서

2) 다음과 같이 감독관에게 제출한다.

① GHP 배출가스 저감장치 부착 보고서(별지 제5호의1 서식)

② GHP 배출가스 저감장치 부착 전/후 상태점검 및 현장사진(① 붙임)

③ 저감장치 설치 위치(별지 제5호의2 서식)

5. 자재관리

1) 현장에 반입되는 모든 자재는 감독관 및 시설 관계자와 협의 후 지정된 장소에 보관하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈 및 보양을 실시하여야 한다.

2) 저감장치의 결함 및 파손, 변형에 대하여 계약자는 즉시 교체 및 보수하여 GHP 실외기 가동에 문제가 없도록 조치하여야 한다.

제2장 특기 사항

1. 성능시험 주요 사항

1) 환경부고시 제2023-42호의 별표4에 의거하여 저감장치의 현장검사 방법을 따른다.

2) CO 농도, NOx 농도 및 THC 농도는 해당하는 계절 구분조건에 따라, 하절기 냉방모드와 동절기 난방모드 중 1가지를 선택하여, 3회 측정한 평균값으로 한다.

- 하절기: 5~9월(5개월)

- 동절기: 1~3월, 12월(4개월)

- 측정불가: 10월, 11월

3) 실외기에 접속된 실내기 전체를 운전한 후 측정

4) 실내온도 설정 이후 15분 이후 측정을 개시, 5분 간격으로 5분간 3회 측정하며, 각 5분의 측정시간 동안의 평균값을 구하여, 3회 측정 평균값을 계산

온도설정 후 대기시간	1회 측정	대기시간	2회 측정	대기시간	3회 측정
15분	5분	5분	5분	5분	5분
총 40분

5) 측정 중에는 설정온도를 조절하여 온도차(△T)를 다음과 같이 유지하여야 함

시험 모드	하절기 냉방모드	동절기 냉방모드
실내온도 – 설정온도 (℃)	5 ≤△T	△T ≤ -5
	설정온도 18℃ 적용시 실내온도는 23℃ 이상 유지	설정온도 32℃ 적용시 실내온도는 27℃ 이하 유지

- 온도차 설정이유: 전체부하에 따른 실외기 운전시 나오는 배출가스를 측정

6) CO 농도, NOx 농도 및 THC 농도는 ppm단위 농도로 기재한다.

7) 배출가스 측정 중, 가스열펌프 실외기 엔진의 가동이 중단되는 경우, 중단되는 시간 동안 측정값은 사용하지 않는다.

2. 준공사항

1) 성능시험 테스트 결과 배출기준 허용치 이내 확인(서류제출) 이후 준공검사 실시

2) 성능시험 결과 배출기준 허용치 초과 시 저감장치 교체 이후 성능검사 재실시 진행

3) 가스 열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 성능 이행 보증은 부착완료일로부터 2년 또는 사용 6,000시간으로 한다.

4) GHP 대기배출가스 기준

종류	허용기준 (대기배출시설 포함)	면제 기준 (대기배출시설 면제)
NOx(질소산화물)	50ppm 이하	15ppm 이하
CO(일산화탄소)	300ppm 이하	90ppm 이하
THC(총탄화수소)	300ppm 이하	90ppm 이하

3. 보안사항

1) 과업수행자는 과업 착수와 동시에 보안각서를 제출하고, 본 과업과 관련하여 취득한 비밀을 일체 누설할 수 없다.

2) 용역수행자는 본 과업을 수행함으로써 산출된 일체의 정보를 발주기관의 사전 동의 없이 외부단체 및 개인에게 제공하거나 공개해서는 안 된다.

3) 과업수행자는 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 보안 관리에 최선을 다하여야 하며, 용역수행자의 과실이나 부주의로 발생한 손해에 대한 모든 책임은 용역수행자가 부담한다.

4. 계약 변경 조건

1) 본 과업의 수정 또는 변경 시행이 불가피할 시에는 발주기관과 사전 협의 후 결정한다. 또한, 불가항력적 또는 사회통념상 부득이한 사유 등으로 인하여 과업기간의 연장이 필요한 경우에는 상호협의를 통하여 연장할 수 있다.

2) 과업 내용의 변동이 있는 경우에는 상호 합의하여 설계 변경할 수 있으며, 설계변경 및 정산 시 관련 법령, 규정 및 지침 등에 의한다.

3) 과업 수행에 필요한 사항이나 본 과업지시서에 누락된 경미한 사항은 변경 없이 계약상대자의 부담으로 시행한다.

5. 계약의 해지 등

1) 발주기관은 다음과 같은 사유로 용역수행자가 과업수행을 계속하기 곤란하다고 판단될 때는 계약을 해지할 수 있다.

- 발주청의 정당한 요구 및 지시사항을 불응하거나 이행하지 않을 때

- 계약기간 내 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

- 과업수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 중대한 과실이 발생될 때

- 과업의 전부 또는 일부를 부당하게 하도급을 주거나 중대한 계약조건의 위반이 있을 때

2) 과업 완료 후 발주청이 성과품에 대한 수정·보완을 요청할 경우 계약상대자는 이에 응하여야 하며 소요되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

6. 기타 사항

1) 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 별도의 관계규정이 있을 때는 그 규정에 의하고, 규정에 없는 경우 양산시와 계약상대자는 서로 협의하여 결정함을 원칙으로 한다.

2) 기타 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령” 및 상호협의에 의해 결정한다.

【별지 제5호의1 서식】

GHP 배출가스 저감장치 부착 보고서

제작사			대표자
저감장치 정보	품명		제품번호
	인증번호
담당자	(성명)			(연락처)

1. GHP 배출가스 저감장치 정보

사업장명
주 소		설치 위치:
담당자	(성명)	(연락처)

2. 저감장치 부착 대상기관 정보

제조사		가동시간
모델명		제조번호
엔진모델명(출력)		제조년월
수리검사 합격년월일		수리검사 증명서번호

3. GHP 현황

측정 장비	CO
	NOx
	O2
	THC
측정 결과	No	측정일자	측정시간	CO (ppm)	NOx (ppm)	O2 (%)	THC (ppm)	rpm
	1
	2
	3
	평균
	기준	-	-	90	15	-	90	-
	측정 방법 : 가스열펌프 대기오염물질 저감장치 인증방법 및 절차 등에 관한 규정 [별표 4] 저감 장치의 현장검사방법에 따름

4. GHP 배출가스 저감장치 부착 후 배출가스 측정

※ (붙임서류)  GHP 배출가스 저감장치 부착 전/후 상태점검 및 현장사진 1부

- 위와 같이 GHP 저감장치 부착 후 배출가스 측정을 수행하였으며, 이상이 없음을 확인합니다.

2024년     월      일

소속(소유자) :		담당자:	(인)
소속(설치자) :		담당자:	(인)

【붙임】

GHP 배출가스 저감장치 부착 전/후 상태점검 및 현장사진

제조사		가동시간
모델명		제조번호
엔진모델명		제조년월

1. GHP 현황

설치일시	202 .
설치 담당자	(성명)		(연락처)
수리 내용	예) ECU 설치, 저감장치 설치, 매니폴드 설치 등
저감장치 부착(전/후) 점검사항	구분	부착 전		점검내역	부착 후	점검내역
	GHP 고장진단코드	(정상,이상)			(정상,이상)
	엔진시동 상태	(정상,이상)			(정상,이상)
	엔진부조	(정상,이상)			(정상,이상)
	냉각수 누수	(정상,이상)			(정상,이상)
	엔진오일 누유	(정상,이상)			(정상,이상)
	엔진오일량	(정상,이상)			(정상,이상)
	배기가스 누출	(정상,이상)			(정상,이상)
	실외기 냉매 누출	(정상,이상)			(정상,이상)
	각종 호스 상태	(정상,이상)			(정상,이상)
	압축기 작동상태	(정상,이상)			(정상,이상)
	압축기 벨트 장력	(정상,이상)			(정상,이상)
특이사항

2. GHP 배출가스 저감장치 부착 전/후 상태점검

① GHP외관 및 전경	② GHP 제품사양 명판

3. GHP 배출가스 저감장치 부착 관련 현장사진

- 위와 같이 GHP 저감장치 부착(전/후)과 관련하여 GHP 점검을 수행하였으며, 이상이 없음을 확인합니다.

2024년     월      일

소속(설치자):		담당자:	(인)

【별지 제5호의2 서식】

저감장치 설치 위치
상호(사업장 명칭)		성명 (대표자)
사업장 주소	(☏ )
저감장치 제조사	㈜ㅇㅇㅇㅇㅇ	대표번호
설치 작업자명		연락처
설치 일시	00년00월 00시	GHP 정보	예) GHP 10대중 3번째 기기
<설치위치> (※ 건물 도면 및 위치, 출입 관련 사항 반드시 표기)