건축 일반 및 특기 시방서

공사명 : 생생1990 치장벽돌 보수,보강 설계용역

2020.  7.

경기문화재단

목           차

제  1 장  :  총             칙   ․․․․․․․․․․․․․․․   3

제  2 장  :  가   설   공   사   ․․․․․․․․․․․․․․․   12

제  3 장  :  보  강  프  라  켓  ․․․․․․․․․․․․․․․   16

제  4 장  :  헬 리 핀 , 헬 리 바  ․․․․․․․․․․․․․․․   19

제  1  장     총      칙

1. 1  일  반  사  항

1. 1. 1  적용범위

가.  이 시방서는 건축공사에 적용한다. 도면, 공사시방서, 현장설명서 및 질의응답서에 기재된

사항 이외는 이 시방서에 의한다.

나. 이 일반시방서 중 당해 공사에 관계없는 사항은 이를 적용하지 아니한다.

다. 각 1 사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사의 기재사항을                준용한다.

1. 1. 2  적용규정

이 시방서 이외의 사항은 다음 사항을 적용한다.

가. 도면, 공사시방서, 현장설명서 및 질의 응답서에 기재된 사항

나. 도로법, 건설업법, 총포화약류단속법, 직업안정법, 공해방지법, 도로교통법, 소방법, 공업

배치법, 산재보험법, 전기관계법, 건축법, 건설기술관리법, 건설산업기본법, 근로기준법,

산업 안전 보건법, 환경보전관계법, 산업표준화법, 기타 건축공사관계 법령

다. 공사계약 일반조건, 공사입찰유의서, 원가계산에의한 예정가격 작성준칙, 기타 계약관계

예규

라. 관련규준은 KS규격, KASS규준에 의한다.

1. 1. 3  용어의 정의

가. “발주자”라 함은 건설공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다. 다만 수급인으로서 도급받

은   건설공사를 하도급하는 자를 제외한다.

나. “시공자”라 함은 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자를 말하며, 하도급 관계에 있

어서 하도급하는 건설업자를 포함한다.

다. “담당원”이라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.

1) 발주자가 지정한 감독자 및 감독 보조원을 말한다. 감독자라 함은 감독책임기술자로서 당                   해공사의 공사관리. 기술관리 등을 감독하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 감독자

의 대리 또는 감독자의 위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.

2) 건설기술관리법의 규정에 의한 책임감리를 시행할 경우에는 그법에 의한 감리원을 말한다

라. “감리자”라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.

1) 건축법에 의하여 지정된 감리자

2) 건설기술관리법에 의하여 지정된 감리자

마. “설계도서”라 함은 설계도면, 시방서, 현장설명서 및 질의응답서를 말한다.

바. “지시”라 함은 발주자 측에서 발의하여 담당원이 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에                  관한 방침. 기준. 계획등을 알려주고 이를 실시하게 하는 것을 말한다.

사. “승인”이라 함은 시공자 측에서 발의한 사항을 담당원이 서면으로 동의하는 것을 말한다.

아. “입회”라 함은 담당원 또는 그가 지정한 대리인이 현장에 임석하여 시공상황을 확인하는

것을 말한다.

1. 1. 4  담당원의 업무

가. 담당원은 건설기술관리법 제 35조에 정하는 바에 따라 감독업무를 수행한다.

나. 시공자에 대한 담당원의 지시, 승인 및 협의 또는 검사는 모두 담당원의 권한과 책임으로                 간주한다.

다. 담당원은 공사감리자 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록                협력하여야 한다.

1. 1. 5  시공자의 책무

가. 시공자는 공사계약서. 설계도서 등에 의하여 성실히 시공하되 담당원의 검사, 지시, 승인                 또는 협의결과에 따라 시행하여야 한다.

나. 시공자는 공사의 품질에 책임을 진다.

다. 시공자는 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록                  협력하여야 한다.

1. 1. 6  설계도서의 우선순의

모든 설계도서는 상호 보완하는 것으로 한다. 다만, 설계도서 사이에 모순점이 있는 경우에는            공사계약 일반조건에 규정하는 바에 따른다.

1. 1. 7  공법 등의 결정

가. 설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고 가설. 공법등 공사를 완성함에 필요한 수단. 방법

에  대하여는 시공자가 결정한다.  다만, 필요한 경우에는 담당원과 협의하여 결정한다.

나. 건설기술관리법에 의하여 신기술로 지정된 공법으로서 이 공사에 적합한 것이 있을

경우에는 담당원과 시공자가 협의하여 이를 사용할 수 있다.

1. 1. 8  사전조사 및 검토

시공자는 사전에 설계도서 등과 현장 사정등에 대하여 면밀히 조사. 검토하여 이를 숙지하고

시공계획에 반영하여야 한다.

이경우 의의가 있는 경우에는 이를 신속히 담당원에 보고하고 다음 1.9 및 1.10에 따라

처리한다

1. 1. 9   의 의

시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 담당원에게 보고하고 그 처리방법에 대하여            협의하여 결정한다. 다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 설계도서에 누락되었다

고 할지라도, 발주자와 설계자의 협의된 경우에는 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

가. 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

나. 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

다. 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에 제시한 조건을 만족시킬 수 없는 경우

1. 1. 10  경미한 변경

도급금액의 증감 및 공사기한의 연기를 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 담당원의            지시에 따른다.

1. 1. 11  관련법규의 준수

시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기타 기준 등을 준수하여 공사를 수행하여야            한다.

1. 1. 12  관공청 등에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요되는 비용은 시공자            부담으로 한다.

1. 1. 13  제보고 및 서류양식

가. 시공자는 계약서 및 설계도서 등에서 지정한 것과 담당원이 지시한 각종 보고를 지정한 기               일내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

나. 시공자가 담당원에게 제출한 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는               담당원의 지시에 따라야 한다.

1. 1. 14  관련 및 별도공사

계약 이외의 관계공사에 대하여는 공정․구조․상세의 시공구분 등에 관하여 당해공사관계자와            협의하여, 공사 전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

1. 1. 15  전기 및 설비, 토목등 건축 이외의 공사와 연관되는 공정등은 담당원과 협의후 시공 및 제작에             임한다.

1. 1. 16  시공자는 담당원과 당해 공정에 대하여 착수전 협의후 시공에 임한다.

1. 2  현  장  관  리

1. 2. 1  일반사항

공사현장관리는 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.

1. 2. 2  건설기술자 등의 배치

가. 시공자는 공사관리 기타 기술상의 관리를 담당하는 건설기술자를 배치하되 기술자격을 증명               하는 자료를 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 건설기술자 배치기준은, 특기가 없으면 건설산업기본법에 따른다.

다. 배치된 현장대리인과 건설기술자는 담당원의 승인없이 현장을 이탈하지 못하며, 공사관리․               기타술상의 관리에 있어 부적당하다고 인정될 경우에 담당원은 시공자에게 그 교체를 요구할               수 있다

1. 2. 3  설계도서 등의 비치

공사현장에는 해당 공사에 관련된 "공사계약 일반조건"상의 계약문서, 관계법령, 한국산업규격,            중요 가설물의 응력계산서, 공사예정공정표, 시공계획서, 기상표 및 기타 필요한 도서류 등을

비치하여야 한다.

1. 2. 4  공사용 가설시설물

가. 가설울타리․비계 및 발판, 공사현장사무소․현장창고, 가설설비 등 기타 공사용 가설시설물                의 설치는 특기에 의하되, 특기가 없으면 당해 공사를 원만히 시행할 수 있도록, 설치계획서                를 작성하여 담당원의 승인을 받아 설치한다.

나. 공사용 전기동력. 조명. 난방. 냉방. 상하수도등 가설설비의 운용비는 시공자 부담으로

한다.

다. 가설시설물은 사용 종료 후 철거하여 원상복구하되 그 철거시기는 미리 담당원의 승인을 받                는다.

1. 2. 5  용지의 사용

가. 시공자는 담당원의 승인을 받아 공사를 시행하기 위하여 직접 필요한 용지(用地)로서 발주

자의 토지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

나. 공사를 위하여 발주자로부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의

차용, 보상 등은 시공자의 책임으로 한다.

1. 2. 6  공사용 도로 및 가수로

가. 시공자가 공사용 도로로서 사용하는 도로는 사용되는 동안 그것을 잘 유지하여야 한다.

나. 시공자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량 및 보수를 위하여 필요한 때에는 그 계획을                사전에 담당원에게 제출하여 승인을 받아 해당기관에 소정의 수속을 하고 표지(標識)의 설

치,기타 필요한 조치를 자기 부담으로 하여야 한다.

다. 시공자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량, 보수 및 유지에 있어서 될 수 있는 한 일반

에게 불편이 없도록 또 공공(公共)의 안전을 해치지 않도록 해야한다. 공사용 도로의 공사

및 사용으로 인하여 제3자에게 끼친 손해 및 분쟁은 시공자가 지체없이 해결하여야 한다.

1. 2. 7  각종 발생재 및 지장물처리

가. 지중 매설물․토사 등 공사 중의 발생재의 처리는 특기에 의하되 특기가 없으면 담당원의                지시에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 담당원에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는               것은 모두 공사현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

나. 공사 시공상 지장이 되는 장해물의 처리는 담당원과 협의한다.

다. 산업폐기물은 관계법규에 따라 적절히 처분한다.

1. 2. 8  문화재의 보호

시공자는 공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견한 때에            는 곧 담당원에게 보고하고, 문화재보호법의 규정에 따라 처리한다.

1. 2. 9  주변 구조물의 보호

가. 시공자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록               유의하여 시공하여야 한다.

나. 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 위해를 주지 않도               록 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 2. 10  표지설치

시공자는 각종 공사 및 안내 표지판 등을 설치하되 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치

장소 등은 담당원의 지시에 따른다.

1. 2. 11  공사현장의 출입관리 등

공사현장에서 일반인 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고

방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

1. 2. 12  건물 등의 보양

가. 기존부분․시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절                한 방법으로 보양한다.

나. 손상을 받을 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

1. 2. 13  정리․정비․청소

공사현장에 있어서는 항상 장 내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈․점검정비․청소            등을 충분히 하고, 장 내를 청결히 유지하도록 한다.

1. 2. 14  공해발생 및 민원처리와 비용

시공자는 건설공사로 인하여 발생하는 공해 및 민원에 대하여는 신속히 대처하여 공사완료 전에            해결하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 시공자가 부담한다.

1. 3  재  료  관  리

1. 3. 1  재료일반

1) 재료는 가설공사용 재료와 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로               한다.

2) 재료는 한국산업규격품(건축법 제 42조의 규정에 의한 건설교통부장관의 인정품을 포함한다)               으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된 것을 사용한다. 다만, 한국산업               규격품이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

3) 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우에는, 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 담당원과               협의하여 정한다.

가. 배합

배합을 정하여야 하는 재료는, 시공계획서와 함께 배합표를 담당원에게 제출하여 승인을 받               는다.

나. 견본품

색깔․무늬․마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 지시를 받아 선정한다.

다. 검사

재료는 모두 담당원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격품,               기타 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인정받은 것은 검사를 생략할 수

있다.

1. 3. 2  재료의 반입

가. 재료의 반입마다 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료                를 첨부하여 담당원에게 문서로 보고한다. 다만, 경미한 재료에 대하여는 담당원의 승인을

얻어 보고를 생략할 수 있다.

나. 부적격품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

1. 3. 3  재료시험 및 재료검사

가. 재료시험일반

1) 재료시험은 설계도서에 지정되어 있는 경우 시험에 의하지 아니하면 설계도서에 정한 조건에              적합함을 증명할 수 없는 경우에 시행한다.

2) 재료시험용 공시체는 담당원의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고 국공립시험기관 또              는 건설교통부장관이 지정한 품질전문기관에서 시험을 하고, 그 성적결과보고서를 제출하여               승인을 받는다.

3) 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

4) 건설기술관리법을 적용하는 건설공사에 대하여는 동법시행령 제 6장의 규정을 적용한다.

나. 검사 및 재료시험의 표준

검사 또는 시험은 한국산업규격을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방의               해당 각항 또는 담당원의 지시에 따른다.

다. 사용할 때의 불량품

시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용할 때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때는 이               를 사용하지 아니한다.

1. 3. 4  시험 또는 검사 후의 조치

가. 시험 또는 검사 종료후, 합격한 반입재료는 소정의 장소에 정돈하여 적절한 보관을 한다.

나. 불합격된 재료는 장외에 반출하고,  신속히 대체품을  반입하여 공사진행에 지장이 없도록                한다.

1. 3. 5  지급재료 및 대여품

가. 지급재료의 종류, 수량, 인도장소, 기타 조건은 공사시방서에 따른다.

나. 지급재료는 담당원의 입회하에 검수하고, 시공자의 책임 하에 적절한 보관을 한다.

다. 지급재료는 소정의 목적 이외에는 사용하지 아니한다.

라. 지급재료는 사용할 때마다 사용개소, 사용수량의 잔량을 담당원에게 보고한다.

마. 지급재료가 설계도서에 제시한 품질에 적합하지 아니하는 경우에는 그 뜻을 문서로 보고하                고 담당원의 지시를 받는다.

바. 대여받은 기계기구류는 사용 및 보관에 주의해야 하고 철저히 정비하여야 하며, 대여기계는               사용 일지와 정비일지를 비치하고, 담당원의 요구가 있으면 제출하여야 한다.

1. 4  시  공  관  리

1. 4. 1  시공일반

시공은 설계도서, 그리고 담당원의 승인을 받은 공정표․시공계획서․원척도․시공도 등에 따라            시행한다.

1. 4. 2  공사기간

가. 시공자는 따로 정한 경우를 제외하고, 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체

없이 계획대로 공사를 추진하여 계약공기 내에 완료하여야 한다.

나. 선행공정완료 직후 후속공정에 착수하면 품질에 나쁜 영향을 줄 수 있는 공정에 대하여는                 충분한 공사기간을 고려하여야 한다.

다. 전체공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 담당원의                요구가 있을 때에는 시공자는 품질에 나쁜 영향이 없는 한, 이를 반영하여야 한다.

1. 4. 3  작업시간의 조정

가. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는                미리 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 공정계획상 작업시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작업의 필요가 있다고 담당원이

인정할 때에는 품질확보에 지장이 없는 한, 시공자는 이를 반영하여야 한다.

1. 4. 4  수량의 단위 및 계산

공사수량의 단위 및 계산은 원칙적으로 정부시설공사 표준품셈의 수량계산규정에 따른다.

1. 4. 5  공정표와 그 관리

가. 시공자는 설계도서에 따라서 공사전반에 대한 상세한 계획을 세우고 소정양식의 공정표를                 제출하여야 한다.

나. 공정표에 변경이 생긴 경우에는, 변경공정표를 지체없이 작성하고 담당원의 승인을 받는다.

다. 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

1. 4. 6  시공계획서

시공자는 공사실시에 앞서 담당원의 요구에 따라 공정계획, 현장인력관리계획, 시공장비계획,

자재반입계획, 품질관리계획, 안전관리계획, 환경대책 등에 대하여 상세한 실시계획을 작성

한 시공  계획서를 담당원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

1. 4. 7  치수

치수는 설계도면에 표시된 치수로 한다.

1. 4. 8  측량

가. 시공자는 시공측량 후 측량성과표를 담당원에게 제출하여 검측을 받아야 하며, 공사의 모든                부분에 대한 위치, 표고, 치수의 정확도에 대하여 책임을 가진다.

나. 시공자는 발주자가 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상시켜서는 안 되며, 만일 이동이 필요

할때에는 담당원의 승인을 받아야 한다.

다. 공사의 기면고(基面高)는 설계도에 표시된 수준점(水準點 B.M)을 기준으로 하여야 한다.

라. 시공측량에 종사하는 자는 국가기술자격법에 의한 측량에 관한 자격을 갖춘자로 한다.

1. 4. 9  규준틀

가. 건축물의 위치, 시공범위를 표시하는 규준틀은 바르고 튼튼하게 설치하고, 담당원의 검사를               받아야 한다.

나. 중요한 규준틀은 준공시까지 잘 보호해야 하고, 파손되었거나 이설시에는 담당원의 지시에                따라야 한다.

1. 4. 10  원척도․시공상세도․견본

원척도․시공상세도․견본 등은 지체없이 작성하여 담당원에게 제출하여 승인을 받는다. 다만,

작성의 필요성이 적은 것은 담당원의 승인을 받아 생략할 수 있다.

1. 4. 11  입회 및 자료제출

수중, 지하 또는 건조물 내부에 매몰되는 부분 및 재료의 배합, 강도, 기타 시공후의 검사가 곤            란한 시공부분에 대하여는 담당원의 입회하에 모양․치수․강도․품질 등을 확인하고 그 기록,

기타 필요한 자료(검사보고서, 기록사진, 품질시험 성적표 등)를 제출하여야 한다.

1. 4. 12  기계기구

중요한 기계기구는 당해공사에 상응한 성능 및 규격 등의 것으로 하되 사용하기 전에 담당원의            승인을 받는다.

1. 4. 13  폭발물 등의 취급

폭발물 기타 위험물의 운반, 보관 및 사용 등의 취급은 관계법규에 따라 확실하고 안전하게

하여야 한다.

1. 4. 14  공사보고

공사의 진척, 작업원의 취업, 재료의 반입, 기후 등 담당원이 필요하다고 인정하여 지시한 사항            에 대하여는 그의 상황․결과를 나타낸 보고서를 담당원에게 제출한다. 공사보고의 서식, 제출방            법, 시기 등에 대하여는 담당원의 지시에 따른다

1. 5  품질관리 및 검사

1. 5. 1  품질관리의 실시

가. 시공자는 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 품질관리계획서에                 따라 공사의 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

나. 공사용 재료의 품질관리 및 품질시험은 1.3(재료관리)에 따른다.

1. 5. 2  품질관리계획서 등

가. 시공자는 착공 후 지체없이 시험설비, 조직, 시험담당자, 품질관리항목, 빈도, 규격치 등을

포함하는 품질관리계획서를 담당원에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

나. 규격 및 시험방법은 특기가 없으면, 건설기술관리법령의 소정 규정에 따른다.

1. 5. 3  시공검사

가. 시공자는 한 공정을 완료한 때에 그 시공이 설계도서에 정한 조건에 적합함을 계측 등에 의               하여 확인하고, 이를 담당원에게 보고한다.

나. 설계도서에 지정이 있는 경우, 이 가항의 보고가 있는 경우 및 담당원이 지정한 공정에

이른  경우에 담당원의 검사를 받는다. 다만, 이에 따를 수 없는 경우에는 따로 지시를

받는다.

다. 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후 다음

작업을 시작하여야 한다.

라. 검사에 합격한 공정과 동일한 공법에 의하여 시공한 부분에 대한 검사를 추출검사로 할 수               있다.

마. 공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 담당원의 검사를 받고, 서면 또는 도면으로 확인받아                두어야  한다.

1. 5. 4  시공검사에 수반하는 시험

가. 시공의 검사에 수반하는 시험은 공사시방서에 따른다.

나. 시험을 실시하는 시험소는 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 규정이 없을 때에는 담당원

과 협의하여 정한다.

다. 시험에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

1. 5. 5  기성 및 준공검사

가. 공사의 기성부분검사 및 준공검사는 우선 시공자가 검사하고 설계도서와 대조하여 그 적합               성을 확인한 후 담당원에게 보고하여 검사를 받는다.

나. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출,  측량이나 기타의 조치에 대하여는 담당원의 지시에 따               른다.

1. 6  안전, 보건 및 환경관리

1. 6. 1  안전관리

시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계법령을 준수하고, 공사시공에 수반하는 각종 재해를 방지            하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 하여야 한다.

1. 6. 2  안전조치

가. 시공자는 공사현장 주변의 건축물․도로․매설물․통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하여

야 한다

나. 공사현장 내의 사고․화재․도난의 방지에 노력하고 특히 위험한 곳에 대하여는 면밀히

점검한다.

다. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비․방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취급에

주의한다.

라. 공사현장에 있어서는 항상 정리․정돈을 하며 특히 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여

는 항상 점검하고 사고 방지에 노력한다.

마. 공사용 전력설비에 대하여는 특히 보안을 철저히 한다.

1. 6. 3  안전표지 및 안전보호구

가. 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

나. 공사현장에서는 근로자에게 안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

1. 6. 4  안전교육

시공자는 관계 법령에 따라 작업자에게 안전교육을 실시하여야 한다.

1. 6. 5  안전시공

시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도            록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의해            야 하며, 특별히 안전시공에 대한 담당원의 지시가 있으면 이를 반영하여야 한다.

1. 6. 6  사고보고 및 응급조치

가. 공사시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는, 즉시 담당원에게

보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

1) 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고

2) 사상사고

3) 제 3자에 대해 피해를 입히는 사고

4) 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고

나. 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는                 전화로 6하원칙에 따라 긴급보고하고, 추후에 서면보고를 하여야 한다.

1. 6. 7  환경관리

시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법 기타 환경관련법령을 준수하여 공            사시공에 수반하여 공해가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

1. 6. 8  환경오염방지

가. 시공자는 시공 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 인근주민이나 통행인에게 불편이나                 공해가 없도록 최선을 다해야 한다.

나. 시공자가 시공을 함으로써 발생하는 비산먼지는 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는               공사에서는 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하여야 한다.

다. 특정공사로 인하여 발생하는 소음, 진동을 규제할 필요가 있다고 인정되는 지역을 건설 소                음, 진동 규제지역으로 담당원이 지정할 수 있다. 그 특정공사의 종류, 규제지역의 범위 및                 생활소음 규제기준범위는 관계법규의 기준을 따라야 한다.

라. 시공자는 저수지 등의 물의 오염과 지반오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 하               여야 한다.

1. 6. 9  환경보호

시공자는 공사 중 또는 공사준공 후에 공사현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 보호에             만전을 하여야 한다.

1. 7  공사기록 등

1. 7. 1  공사기록

공사의 착수로부터 준공시까지의 작업공정, 양생방법, 진척상황, 시공법 및 시공정밀도, 기상조             건, 실시한 시험성적, 안전․환경관리기록 등 공사 전반에 관하여 필요한 사항을 기록, 비치하고            준공시에 담당원에게 제출한다.

1. 7. 2  공사기록사진

시공자는 담당원의 지시에 따라 공사에 대한 기록사진을 촬영하되, 시공중일 때와 시공 후의 사            진이 선명하게 식별되도록 작성, 제출하여야 한다.

1. 7. 3  준공도(완성도서)

공사가 완성된 때에는 공사시방서에 따라 준공도를 작성․정리하여 담당원에게 제출한다.

1. 8  인   도

1. 8. 1  인도

공사를 완성하면 시공자는 담당원의 입회하에 담당원의 지시에 따라 최종 정리하여 다음에 제시            한 서류․물품과 함께 공사의 목적물을 발주자에게 인도한다.

가. 준공보고서 및 인도서

나. 준공도

다. 건축물 등의 유지관리에 관한 설명

라. 설비기기의 성능시험성적서와 취급설명서

마. 관공서에 대한 수속서류

바. 열쇠인도서 및 열쇠함

사. 공구인도서 및 공구함

아. 공사시방서에 의한 예비재료 및 물품(설비용의 예비부품을 포함한다)

자. 담당원이 지시하는 기타의 자료․재료․기구류

제  2  장   가 설 공 사

2. 1  가설공사 일반

2. 1. 1  적용범위

가. 본 시방서는 공사현장의 시공에 있어서 공통가설공사에 적용한다.

나. 공통가설공사 이외의 가설공사 시공에 대해서는 각 해당공사의 시방서에 따른다.

다. 본 시방서에 채용하고 있는 것 이외의 규격, 규준류의 규정은 본 시방서와 동등의 효력이                있는 것으로 한다. 단, 그 규정이 본 시방서의 규정과 다른 경우는 법령에 의거한 기준 등

의경우를 제외하고 본 시방서의 규정이 우선한다.

2. 1. 2  가설공사 계획

가. 공사착공 전에 가설물, 비계, 공사용 장비 및 기타 용지(用地)사용에 대한 시공계획서를

작성 하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 공사완성물의 일부를 가설물로 사용할 경우에는 보강, 복구 등을 포함한 계획서를 작성하여               담당원의 승인을 받는다.

2. 1. 3  자 재

가설공사에 사용하는 재료는 신품을 사용하되, 특기가 없을 때에는 구조, 기능 및 사용상 이상

이 없다고 확인된 중고재에 대해 담당원의 승인하에 사용할 수 있다.

2. 3  가설울타리 공사

2. 3. 1  가설울타리의 설치

공사현장 주위에는 공사기간 중 공사시방서에서 정하는 바가 없을 때에는 지반면(지반면이 공사            현장 주위의 지반면보다 낮은 경우에는 공사현장 주위의 지반면)에서 높이 1.8m 이상의 가설울            타리를 설치하되 재료, 구조 및 외관등은 담당원의 지시에 따른다.

2. 4  비계 및 발판

2. 4. 1  비계 및 발판의 설치

가. 시공과 감독이 편리하고 또 안전하도록 공사의 종류, 규모, 장소 및 공기구 등에 따라 적당한 재                료 및 방법으로써 견고하게 설치하고 그 유지보수에 항상 주의한다.

나. 재료 및 구조 기타 이 절에 해당하는 사항 이외에 건축법 및 근로안전관리규정 기타 관계법                 규에 따른다.

다. 비계는 공사규모, 작업내용 및 중량물 취급에 따라 담당원의 승인을 받아 설치한다.

2. 4. 3  강관비계

가. 재     료

부재 및 부속철물은 KS F 8002(강관비계)에 합격한 것을 사용한다. 이 규정 이외의 것을                  사용할 때는 담당원의 승인을 받는다.

나. 강관비계의 구성

(1) 비계기둥

간격은 도리(띠장)방향 1.5～1.8m간사이 방향 0.9～1.5m로 하고, 비계기둥의 최고부에서

부터  측정하여 31m까지의 밑부분은 2본의 강관으로  묶어 세운다.

(2) 띠     장

간격은 1.5m 내외로 한다.  지상 제 1 띠장은 지상에서 2m이하의 위치에 설치한다.

(3) 비계장선

간격은 1.5m내외로 한다. 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속하고 그 중간                   부분에서는 띠장에 결속한다.

(4) 가     새

수평간격 약15m 내와, 각도 45° 로 결쳐 대고 비계기둥 및 띠장에 결속한다. 이 때 가새는                   모든 비계기둥과 결속되도록 한다. 수평가새는 필요에 따라 설치한다.

(5) 구조체와의 연결 및 부축기둥

수직 및 수평방향은 5m 내외의 간격으로 구조체에 견고하게 연결하거나 이외 대신하는                    견고한 부축기둥을 설치한다.

(6) 밑받침(Base)

비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하고 인접하는 비계기둥과 밑둥잡이로 연결한다.                  연약지반에서는 소요폭의 깔판을 비계기둥에 3본이상 연결 되도록 깔아댄다

다만, 이 깔판에 밑받침 철물을 고정했을 때 에는 밑둥잡이를 생략할 수 있다.

(7) 부속철물

특수한 부속철물을 사용할 때에는 그 부위에 발생하는 응력에 충분히 견딜 수 있는 것을                  사용한다.

다. 하중의 한도

띠장은 비계기둥의 간격이 1.8m일 때에는 비계기둥 상이의 하중은 400㎏을 한도로 하고 비                계기둥의 간격이 1.8m 미만일 때에는 그 역비율로 하중의 한도를 증가할 수 있다.

라. 특수한 경우

중량물을 비계발판에 놓아 두는 경우와 같이 특수한 용도일 때 또는 출입구 및 개구부 등은 각                각의 경우에 따라 강도계산을 하여 안전하도록 한다.

2. 4. 4  강관 틀 비계

가. 부재 및 부속철물을 KS F 8003(강관 틀 비계)에 합격한 것을 사용한다.

이 규정 이외의 것을 사용할 때는 담당원의 승인을 받는다.

나. 강관 틀 비계의 부성은 아래와 같다.

(1)  기     초

기둥관의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용한다. 밑받침에 고저차가 있을 때는 필요에 따라                    조절형 밑받침 철물을 사용하여 각각의 틀비계를 항상 수평 수직이 되도록 한다.  연약                   지반에서는 밑받침 철물의 하부에 적당한 접지면적을 확보할 수 있도록 깔판을 깔아낸다.

(2)  가새, 띠장틀 및 수평재

가리방향은 각각의 세로틀 사이에 가새 또는 이에 준하는 것을 설치하고 최상층 및 5층                   이내마다 띠장틀 등의 수평재를 설치한다. 가새의 조립은 핀 또는 나사못으로 하고 진동                   기타에 의해 헐거워지지 않도록 한다.  작업조건으로 부득이 하게 소부분의 가새를 제거                   할 때는 그 부분의 상하에 수평재 또는 띠장틀을 설치한다.

(3)  구조체와의 연결

세로틀은 수직방향 6m, 수평방향 8m 내외의 건격으로 건축물의 구조체에 견고하게 긴결한다.

(4)  부  축  틀

도리방향으로 길이 4m이하이고 높이 10m를 초과할 때는 높이 10m이내 마다 도리방향                    으로 유효한 부축틀을 설치한다.

(5)  높      이

높이는 원칙적으로 45m를 초과할 수 없다.  높이 20m를 초과할 때와 중량작업을 할 때                    에는 내력상 중요한 틀의 높이를 2m이하로 하고 그틀의 간격을 1.8m이내로 한다.

다만, 비계다리 및 출입구 개구부 등에서 내력상 충분히 안전한 틀을 사용할 때는 틀의                    높이 및 간격을 전술한 규정보다 크게 할 수 있다.

(6)  보틀 및 내민틀

보틀 및 내민(켄틸레버)틀은 수평가새 등으로 옆 흔들림을 방지할 수 있도록 보강해 주                    어야 한다.

다. 하중의 한도

틀의 간격이 1.8m일 때는 틀사이의 하중의 한도를 400㎏으로 하고 틀의 간격이 1.8m이내일                때는 그 역비율로 하중의 한도를 증가할 수 있다. 틀의 기둥관 1개당의 수직하중의 한도는                 틀을 두꺼운 콘크리트판 등의 견고한 기초위에 설치하게 될 때에는 2,500㎏으로 한다.

다만, 깔판이 우그러 들거나 침하의 우려가 있을 때 또는 특수한 구조일 때는 규정에 따라                이 값을 낮추어야 한다.

2. 4. 5  달  비  계

가. 달비계의 발판은 전면을 틈새없이 깐다.  바닥 쪽에는 나비 1.5m인 널판을 설치하고 바닥

에서 높이 75㎝이상의 높이로 손스침을 설치한다.

나. 위에서 낙하물이 떨어질 위험이 있을 때는 머리위를 보호할 수 있도록 달비계에 유효한 천장               을 설치한다.

다. 원치에는 감김통과 일체가 된 톱니바퀴를 설치하고 톱니바퀴에는 톱니누름장치를 하여 역회전을               자동적으로 방지할 수 있도록 한다.

라. 와어어로프는 그것에 가해지는 인장하중의 10배의 강도의 것을 사용하고 또한 본 달비계의              와이어로프는 아연도금을 한 지름 12㎜이상, 간이 달비계는 아연도금을 한지름 9㎜이상의 것을

사용한다.

마. 외이어로프는 아래에 해당하는 것을 사용할 수 없다.

(1) 와이어로프는 한가닥에서 소선이 10％이상 절단된것

(2) 지름이 공칭지름의 7％이상 감소된 것

(3) 몹시 변형되었거나 부식된 것

바. 외이어로프를 걸어 댈 때에는 와이어로프용 부속철물을 사용한다.

2. 4. 6  특수비계

이동식 비계, 돌출비계 및 특별한 중량물을 취급하는 등의 특수비계는 이동시의 전도 및 구조계           산에 의한 작업중의 안전성을 확인한 후 담당원의 승인을 받아 사용한다.

2. 4. 7  비계다리

가. 나비 90㎝이상, 물매 4/10을 표준으로 하고 각층마다(층의 구분이 없을 때 7m이내마다) 되돌               림 또는 다리참을 두고 여기에서 각 층으로 출입할 수 있도록 연결한다.

나. 발판널은 내밀리지 않도록 깔고 이음 부분은 될 수 있는한 겹침이음을 피하고 비계장선 등에               완전히 고정시킨다. 발판널에는 1.5㎝×3㎝ 정도의 미끄럼막이를 30㎝ 내외의 간격으로 고정한다.

2. 4. 9  낙하물에 대한 위험방지

가. 공사현장에서 낙하물에 의한 공사현장 주변에 위험이 발생할 우려가 있을  때에는 아래와 같은              방호철망 또는 방호 시이트 및 방호선반을 설치할거나 이와 동등이상의 효과가 있는 방법으로              위험방지책을 강구한다.

나. 방호철망

(1) 철망호칭 ＃13 내지 ＃16의 것을 사용한다.

(2) 아연도금한 철선으로 철선지름 0.9㎜ 이상의 것을 사용한다.

(3) 15㎝이상 겹쳐대고 60㎝이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록  한다.

다. 방호 시이트

(1) 재료의 인장강도와 신율의 곱이 500㎏.㎜이상의 것을 사용한다.

(2) 방호시이트 둘레 및 네 모서리와 잡아메는 구멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로                    보강한다.

(3) 난연처리를 한 것이어야 한다.

(4) 구조체에 45㎝이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시이트 상호간 에도 틈새가

없도록 겹친다.

라. 방호선반

(1) 시공하는 부분의 높이가 20m이하의 높이일 때에는 1단 이상, 20m이상 일때는 2단 이상을                   설치한다.

(2) 방호선반의 내민길이는 비계발판의 외측에서 2m이상으로 하고 수평면과 선반이 이루는                    각도는 20° 내지 30° 로 한다.

(3) 선반널은 두께 1.5㎝이상의 나무판자 또는 이와 동등이상의 효과가 있는 것을 사용한다.

2. 4. 10 시스템 비계

(1) 시스템 비계는 방호장치 안전인증기준 또는 KS F 8021에 적합하여야 한다.

(2) 시스템 비계 각 부재의 허용인장성능은 허용인장응력을 따르고, 수직재의 안전인증기준은 KDS 21 50 00(표 2.6-2)에 따른다.

(3) 위 (1) 외 제품은 공인시험기관에서 성능시험을 통하여 확인된 값을 적용하여야 한다.

(4) 시스템 비계에 사용되는 기타 재료는 2.7에 따른다.

제  3  장     보강브라켓 공법

3. 1. 공법 개요

외부치장 적벽돌벽의 균열 또는 배부름 등의 주요 하자 원인은 과다한 수직

자중(연직하중)과 수평하중에 기인하는 경우가 많으며, 시공 시 보강철물 설치 등이

이루어지지 않아 내부의 콘크리트부재와 긴결이 아니되어 발생되는 경우가 많다.

이때, 각 층의 콘크리트 거더 위치의 적벽돌을 제거하고 단열재를 제거하면 콘크리트

거더를 확인할 수 있으며, 콘크리트 거더에 천공 후 철근 앵카링하고 거푸집 설치 후

고강도 무수축 모르타르를 주입함으로서 콘크리트 켄티레바를 형성시켜 적벽돌의 수직

및 수평하중을 부담하여 보강하는 공법이다.

3. 2. 사용 재료

3. 2. 1. 앵카링 철근

3. 2. 1. 1. 철근

사용되는 철근은 D16 규격의 이형철근을 사용한다.

3. 2. 1. 2. 앵카링 주입재

앵카링에 사용되는 에폭시수지 주입재는 HY150, 또는 이와 동등제품 이상을

사용하여야 한다.

3. 3. 무수축 고강도 모르타르

철근앵카링 후 거푸집을 형성하고 그 빈 공간에 충진하는 그라우팅재로서 압축강도

210kg/cm2이상의 무수축성 모르타르를 사용한다.

3. 3.시공 방법

3. 3. 1. 사전조사 및 표시점

3. 3. 1. 1.  사전조사

- 설계도에 명시된 설치위치 및 수량이 현장여건과 적합한지를 사전 조사하고, 실제

현장여건과 상이할 경우 현장에 적합하게 수정한다.

- 설계상의 설치 간격은 현장여건에 따라 조정하도록 하되 설치수량은 설계수량을

따르는 것이 바람직하다.

3. 3. 1. 2. 표시점

- 설치간격은 수평방향 @1,200간격이 일반적이며, 설계상 명시된 간격에 준하되,

현장 사전조사 결과에 따라 보강선 설치위치에 백묵 등으로 표시하도록 한다.

3. 3. 2. 벽돌 제거

①

브라켓

설치위치의

적벽돌

2장의

줄눈을

컷팅디스크

전동공구를

이용하여

적벽돌을 제거한다.

② 이때, 기존벽체에 진동 또는충격이 없도록 컷팅하고 적벽돌을 제거하여야 한다.

3. 3. 3. 스치로폼 단열재 제거

① 적벽돌을 제거하면 스치로폼 단열재를 육안 확인할 수 있다. 단열재를 컷팅칼날을

이용하여 벽돌 2장의 규격과 동일하게 컷팅 제거한다.

② 단열재를 제거한 후 이격이나 틈새가 있는 경우 시멘트모르타르 또는 스치로폼을

이용하여 모든 틈새를 메꾼다.

3. 3.4. 철근 앵카링

① 콘크리트 거더위치에 D16 규격의 철근을 앵카링하기 위하여 ⏀20mm 굵기로

천공하되 천공깊이는 80mm 이상이어야 하며, 천공 후 모든 분진을 제거한다.

이때, 천공구멍은 가급적 수평 중심선 위에 설치하여야 한다.

② 천공구멍에 에폭시수지 앵카링재를 충진한다.

③ 앵카링재 충진 구멍에 D16이형철근을 삽입 정착시킨다.

3. 3.5. 합판거푸집 설치

① 적벽돌 제거면에 3mm두께의 합판을 콘크리트 못을 이용하여 거푸집 설치한다.

② 이때, 충진모르타르 주입구를 ⏀30mm 규격으로 합판에 미리 천공한다.

③ 적벽돌 편판마감을 하고자 하는 경우에는 합판 거푸집을 적벽돌 제거면에서 25mm

깊이 안으로 설치하여야 한다.

3. 3.6. 무수축 고강도모르타르 주입

① 합판의 주입구를 통하여 무수축 고강도모르타르를 주입 건을 이용하여 주입 충진한다.

② 이때, 주입압에 의하여 합판에 배부름이 없어야 한다.

3. 3.7. 양생 후 합판거푸집 제거

① 주입모르타르가 충분히 양생된 후 합판 거푸집을 제거한다.

3. 3.8. 면 마무리

① 거푸집 제거 후 콘크리트 면을 면갈이하고 줄눈을 형성시킨다.

② 적벽돌 색상과 동일하게 수성페인트 도색 마감하거나, 에폭시수지에 적벽돌가루를

혼합하여 표면에 도색 후 마감한다.

무수축모르타르 충진		① 주입구를 통하여 무수축 고강도모르타르를 주입 충진한다. ② 주입재가 충분하도록 주입하되 합판에 배부름이 없도록 한다.

사전조사 및 표시점

□

적벽돌 제거

□

① 설계상 설치위치 및 수량의 현장여건 적합성 검토

② 상이할 경우 간격 및 위치 조정 및 설계수량 준수

③ 설치위치에 백묵으로 표시점

□

① 전동 컷팅기를 이용하여 적벽돌 준눈을 제거한다.

② 충격없이 적벽돌 2장을 빼낸다.

□

스치로폼 단열재 제거

□

철근앵카링

□

거푸집 설치

□

줄눈, 표면 마무리

①

②

①

②

①

②

①

②

컷팅칼날을 이용하여 단열재를 컷팅 제거한다.

틈새나 이격부위를 시멘트 모르타르 또는 스치로

폼을 이용하여 메꾼다.

□

콘크리트 거더 위치 상단부에 천공 후 에폭시수지

주입재를 충진한다.

3-D16 철근을 삽입 정착한다.

□

제거된 적벽돌면에 주입구가 형성된 3mm 두께의

합판을 고정시킨다.

절편적벽돌 마감인 경우 25mm깊이에 설치한다.

□

□

양생 후 표면 면갈기 및 줄눈을 형성시킨다.

적벽돌과 동일 색상으로 에폭시수지 또는 수성페

인트 도색 마감한다.

<보강 브라켓 보강공사 흐름도>

3. 4. 시공시 유의사항

3.4.1. 진동, 충격손상 방지

- 적벽돌을 제거할 때 기존의 벽체에 과다한 진동이나 충격에 의한 손상이 없어야

한다.

- 충격을 방지하기 위해서는 전동 컷팅날을 이용하는 것이 바람직하다.

3.4.2. 철근앵카링

- 콘크리트 거더에 철근 앵카링을 위한 천공 구멍은 반드시 수평중심선 상단에

설치하여야 켄티레바 구조로서 내력을 발현할 수 있다.

- 에폭시수지 충진재는 충분히 주입하여 철근을 삽입할 때 주입재가 밀려나와야 한다.

3.3.3. 단열재 틈새 메꿈

- 스치로폼 단열재 단열재 제거 후 이격 또는 틈새가 있는 경우 무수축 고강도모르타르

충진 시 새어나갈 수 있으므로 모든 틈새나 이격을 시멘트모르타르 또는 스치로폼을

이용하여 메꿔야 한다.

3.3.4. 합판 거푸집의 설치 위치

- 합판 거푸집의 설치 위치는 최종 마감조건에 따라 다를 수 있다.

- 페인트도색 또는 적벽돌가루 혼합 에폭시수지 도포 마감인 경우에는 제거된

적벽돌면에 합판 거푸집을 설치한다.

- 절편 적벽돌 부착마감인 경우에는 절편의 두께 20mm를 감안하여 제거 적벽돌면에서

25mm 깊이 안에 설치하여야 한다.

3.3.5. 무수축 고강도모르타르 충진

- 충진재는 압축강도 210kg/cm2이상의 고강도 제품을 이용하여야 한다.

- 충분히 충진하되 합판 거푸집에 배부름이 있지 아니하여야 한다.

3.3.6. 줄눈형성 및 면갈기

- 기존의 적벽돌 줄눈과 동일하게 홈파기로 줄눈향상을 만들어야 한다.

- 표면의 마감은 기존의 적벽돌 형상과 동일하게 면갈기를 한다.

3.3.7. 표면 마감

- 기존의 적벽돌과 동일한 색상의 수성페인트 3회 도색 마감한다.

- 에폭시수지에 기존의 적벽돌 가루를 혼합하여 2회 도색 마감할 수 있다.

- 절편 적벽돌 마감인 경우 20mm 두께로 기존의 적벽돌과 동일한 적벽돌을 컷팅하고

무수축 고강도모르타르 또는 에폭시 퍼티를 이용하여 삽입 한 후 줄눈 마감한다.

제  4  장     헬리핀, 헬리바 보강

4. 나선날 보강핀(Thor-HeliPin) 보강공법

4. 1.공법개요

나선날보강핀은 1.2t 두께의 스테인레스 편철중심부에 ⦶3.2의 로드를 형성시키고 편철 양날을 날카롭게 갈아낸 후 트위스팅으로 꼬아 나선형태로 형성된 스테인레스 제품의 보강 핀으로서, 공간쌓기 조적벽체의 외부 치장 적별돌벽면에서 내부 시멘트벽돌벽 또는 옹벽까

지 천공 후 전동드릴을 이용하여 나선날보강핀을 회전삽입함으로서 외부 적벽돌면과 내부

벽체를 서로 묶어 일체화시킴으로서 공간쌓기 조적벽체의 내력을 증진시키는 보강공법이다.

4. 2. 사용 재료

4. 2. 1. 나선날보강핀

본 시방서의 나선날 보강핀은 ⦶9mm규격 스테인레스 제품으로서 Thor-helical사의

“Helical Wall-tie”또는 이와 동등이상의 제품을 사용한다.

4..2..2. 나선날보강핀 규격

품 명	재 질	Size	천공 굵기	Mean Tensile strength	brick Tensile strength
Helical wall tie	Stainless	⦶9mm	6mm	17kN	1.94kN

4. 2. 3. 에폭시 퍼티

나선날보강핀 설치 후 적벽돌 표면에 발생되는 구멍메꿈재로서 구조적 강도와            무관하므로 일반제품을 사용하도록 한다

.

4. 3. 시공 방법

4. 3. 1. 사전조사 및 표시점

4. 3. 1. 1. 사전조사

- 설계도에 명시된 설치간격 및 수량이 현장여건과 적합한지 사전조사하고, 실제

현장여건과 상이할 경우 현장에 적합하게 수정한다.

- 나선날보강핀의 설치간격은 @600~900간격이 일반적이며, 설계상의 설치 간격에

준하여 현장여건에 따라 조정하도록 하되 설계수량을 따르는 것이 바람직하다.

4. 3. 1. 2. 표시점

- 설계간격 및 사전조사 결과에 따라 나선날보강핀을 설치하고자 하는 위치에 백묵

등으로 표시하도록 한다.

4. 3. 2. 천 공

4. 3. 2. 1. 햄머드릴 전동공구에 나선날보강핀 전용 드릴빗트를 장착하고 외부 적벽돌면에

표시된  표시점에  천공하되, 내부 시멘트벽돌벽의 잔여간격 30mm    위치까지

천공하도록 하며, 이때 사용하는 드릴빗트는 ⦶6mm 규격품을 사용한다.

4. 3. 2. 2. 천공 시 적벽돌 및 시멘트벽돌의 천공굵기가 일정하도록 전동공구의 요동이                             없도록 수평을 유지하며 천공하여야 한다.

4. 3. 2. 3. 천공구멍의 시멘트 분진은 구조적 영향과 무관하므로 굳이 제거하지 아니하여도

무방하다.

4. 3. 3. 나선날보강핀 삽입

4. 3. 3. 1. 햄머드릴 전동공구에 나선날보강핀 전용 어댑터를 설치하고 어댑터에 ⦶9mm규격의

나선날보강핀을 장착한다.

4. 3. 3. 2. 이미 ⦶6mm 규격으로 천공된 구멍에 ⦶9mm규격의 나선날보강핀을 회전삽입하여

정격 깊이까지 박아 고정시킨다.

4. 3. 4. 잔여구멍 메꿈

4. 3. 4. 1. 나선날보강핀 삽입 설치후에 생기는 입구 잔여구멍은 에폭시퍼티를 헤라를                 이용하여 메꿈질한다.

4. 3. 4. 2. 이때 메꿈구멍이 적벽돌 벽체색상과 동일하게 하기 위하여 에폭시 퍼티 메꿈  후

무기페인트를 도색하거나 또는 적벽돌가루를 에폭시퍼티에 혼합하여 메꾸도록한다.

사전조사 및 표시점

① 설계상 설치간격 및 수량의 현장여건 적합성 검토

② 상이할 경우 간격 및 위치 조정

③ 간격조정시 전체 설계수량은 준수

④ 설치위치에 백묵으로 표시점

천      공

① ⦶6mm 드릴빗트를 이용하여 적벽돌면에서 천공

② 내부 시멘트벽돌의 잔여두께 30mm까지 천공

③ 천공구멍이 일정하도록 유지

보강핀 삽입

① ⦶9mm 규격의 나선날보강핀을 천공구멍에 삽입

② 삽입 시 전용 어댑터를 드릴에 설치 후 삽입

③ 보강핀 삽입이 원활하도록 힘 및 속도 조절

잔여구멍 메꿈 후

마 무 리

① 잔여구멍은 일반 에폭시퍼티 사용

② 에폭시퍼티를 헤라를 이용하여 잔여구멍에 충진

③ 에폭시퍼티 면에 벽돌과 동일색상 도색

④ 또는 적벽돌가루를 에폭시퍼티와 혼합후 메꿈

<나선날보강핀(헬리핀) 보강공사 흐름도>

4. 4. 시공시 유의사항

4. 4. 1.  보강핀 길이 사전검토

-  와부 적벽돌벽체두께와 내부 단열재 두께 및 내부 시멘트벽돌벽 두께를 사전

조사하고 설계상의 보강핀의 길이가 적합한지 사전 검토한다.

-  보강핀은 내부 시멘트벽돌벽체의 잔여두께 30mm까지 삽입되는 것으로 검토한다.

-  단열재의 두께 및 단열재의 여유공간 등으로 설계상 보강핀의 길이가 적합하지

아니할 수가 있으므로 사전검토시 유의하여야 한다.

4. 4. 2.  천공구멍의 일정화

-  햄머드릴 전동공구를 이용하여 천공할 경우 전동공구의 수평을 제대로 유지하지

아니하면 천공구멍의 굵기가 일정하지 아니할 수가 있으므로 전동공구의 수평을

잘 유지하여야 한다.

-  천공구멍은 보강핀의 굵기보다 3.0mm가 작은 규격이여야 보강핀 삽입 시                                정격규격의 정착을 유지할 수 있으므로 천공용 드릴빗트는 ⦶6mm 규격을 사용한다.

4. 4. 3.  보강핀 삽입

-  나선날보강핀 삽입은 반드시 전용 어댑터를 햄머드릴에 장착하고 사용하여야 한다.

-  나선날 보강핀은 2항에 명시된 사용재료 항의 ⦶9mm 규격품을 사용하여야 하며,

중심축에 ⦶3.2mm의 로드가 형성된 제품을 사용하여야 한다.

-  나선날보강핀 삽입 시 무리한 힘을 가하거나 삽입속도가 지나치게 빠른 경우 정착

인발력을 저하시킬 수 있으므로 서서히 삽입하여야 한다.

4. 4. 4.  잔여구멍 메꿈 및 마무리

-  잔여구멍은 일반 에폭시퍼티를 헤라를 이용하여 메꿈질하되 메꿈색상은 기존의

적벽돌색상과 동일하게 하는 것이 바람직하다.

-  메꿈색상을 동일하게 하기 위해선 기존의 적벽돌과 동일한 적벽돌을 갈아낸 분말을

에폭시퍼티에 혼합하여 메꿈질한다.

-  기존 조적건물의 시간경과가 오래되어 동일한 적벽돌을 구하지 못할 경우에는

철분재료 무기질인 적색 광명단을 도색하거나 또는 에폭시퍼티와 혼합 후 메꿈질

할 수가 있다.

-  에폭시퍼티 메꿈질 면에 잔유 에폭시퍼티가 묻지 않도록 메꿈질면이 기존 적벽돌

면과 일치하도록 매끄럽게 마무리한다.

4. 4. 5. 질의 응답

-  시공시 기술적 의문이 있는 경우에는 나선날보강핀 제조원에 문의 후 자문을

받도록 한다.

5.  나선날보강선(Thor-Heli Bar) 매입 수평줄눈 보강공법

5.1. 공법개요

나선날보강선은 1.2t 두께의 스테인레스 편철 중심부에 ⦶3.0의 로드를 형성시키고

펀철 양날을 날카롭게 갈아낸 후 트위스팅으로 꼬아 나선형태로 형성된 스테인레스

제품의 보강선으로서, 조적조 외부 적벽돌의 수평줄눈에 홈을 파낸 후 무수축모르타르

를 1차충진하고 보강선 매입 후 무수축모르타르를 재 충진하여 나선날보강선을 수평

줄눈에 삽입함으로서 수평줄눈의 적벽돌 개체들을 일체화하여 보강하는 공법이다.

5. 2. 사용 재료

5. 2. 1. 나선날보강선 및 충진모르타르

5. 2. 1. 1 나선날보강선 규격

본 시방서의 나선날 보강선은 ⦶7.0mm규격 스테인레스 제품으로서 Thor-helical사의

“Helical Bar”또는 이와 동등이상의 제품을 사용한다

품 명	재 질	Size	CSA	Mean Tensile Capacity	brick Tensile strength
Helical Bar	Stainless	⦶7mm	10mm2	11kN	1025N/mm2

5. 2. 1. 2  무수축 모르타르

무수축모르타르의 강도는 기존의 수평줄눈에 사용된 시멘트모르타르의 압축강도

이상이어야 한다

5. 3. 시공 방법

5.3.1. 사전조사 및 표시점

5.3.1.1. 사전조사

- 설계도에 명시된 설치간격 및 길이와 설치수량이 현장여건과 적합한지를 사전

조사라고, 실제 현장여건과 상이할 경우 현장에 적합하게 수정한다.

- 설계상의 설치 간격은 현장여건에 따라 조정하도록 하되 설치수량은 설계수량을

따르는 것이 바람직하다.

5.3.1.2. 표시점

- 본 현장의 나선날보강선 설치위치는 벽체 상단 및 하단부로 하며, 상단의 벽돌

3켜위치 및 하단의 벽돌 3켜위치로 하며, 설치위치를 미리 표시한다.

5.3.2. 수평줄눈 홈파기

5.3.2.1. 햄머드릴 전동공구에 수평줄눈 홈파기 전용 도구를 장착하고 수평줄눈 홈깊이

40mm까지 홈파기하되 기존의 적벽돌이 손상되지 않도록 유의하여야 한다.

5.3.2.2. 수평줄눈 홈파기 완성 후 모든 분진은 공기압을 이용하여 제거하도록 하고 고압

살수기로 세척하며 수분을 공급한다.

5.3.3. 1차 무수축모르타르 충진

5.3.3.1. 홈파기 후 홈속에 무수축모르타르를 그라우팅공구 또는 건을 이용하여 1차 충진

하되 40mm 홈깊이중 30mm 깊이만큼 충진한다.

5.3.3.2. 충진되는 무수축모르타르의 깊이가 일정하도록 하여야 한다.

5.3.4. 나선날보강선 삽입

5.3.4.1. 1차 충진된 무수축모르타르가 경화되기 전에 바로 보강선을 매입하여야 하며,

전용도구를 이용하여 보강선이 무수축 모르타르에 합침시키도록 한다.

5.3.4.2. 매입되는 보강선이 꾸불꾸불 휘어지지 않고 직선으로 곧바르게 하여야 한다.

5.3.5. 무수축모르타르 재충진 마감

5.3.5.1. 보강선 매입 후 잔여줄눈 깊이를 무수축모르타르로 재 충진해 줄눈 마무리한다.

5.3.5.2. 1차 충진되는 무수축모르타르와 보강선 매입 및 무수축모르타르 재충진 작업에

쉼이 없이 연속작업으로 이루어져야 한다.

사전조사 및 표시점

① 설계상 설치간격 및 수량의 현장여건 적합성 검토

② 설치 위치에 백묵으로 표시점

수평줄눈 홈파기

① 전용도구를 이용하여 수평줄눈 40mm로 홈파기

② 홈파기 깊이는 일정한 깊이가 유지되도록 한다.

1차 무수축모르타르

충진

① 홈파기 홈속 30mm깊이로 1차 무수축모르타르 충진

② 모르타르 충진깊이가 일정하도록 충진깊이 유지

나선날보강선 매입

① 1차 충진된 무수축모르타르가 경화되기 전에 나선날

보강선을 함침되도록 삽입

② 나선날보강선이 꾸불꾸불하지 않도록 유의

무수축모르타르 재충진

후 줄눈마감

① 나선날 매입 후 바로 무수축모르타르 재충진

② 1차 모르타르 충진과 보강선 매입 및 모르타르 재충진

작업까지 쉼이 없이 연속으로 이어져야 한다.

③ 모르타르 재충진 후 줄눈마감 및 마무리 한다.

<나선날보강선(Heli-bar)  수평줄눈 보강공사 흐름도>

5. 4. 시공시 유의사항

5. 4. 1. 보강선 매입위치 사전검토

- 보강선 매입간격은 벽체상단 3켜 및 하단 3켜 위치로 한다.

- 조적벽체 코너부위에 설치하는 경우 적정위치에 90°로 꺽어서 매입한다.

5. 4. 2.  수평줄눈 홈파기

- 수평줄눈의 홈파기는 홈파기 전용도구를 사용하도록 하며, 부득이한 경우                                컷팅디스크 전동공구를 이용할 수 있다.

- 홈파기의 깊이는 40mm로 일정한 깊이가 유지되도록 한다.

- 홈파기가 완성된 후에는 홈속에 있는 잔여 분진들을 공기압을 이용하여 모두

제거하여야 한다.

5. 4. 3. 1차 무수축모르타르 충진

- 홈속에 30mm깊이로 무수축모르타르를 충진하되 충진깊이가 일정하여야 한다.

- 무수축모르타르를 충진하기 전에 홈속에 살수방식으로 줄눈속이 습윤상태를 유지

하여야 한다.

5. 4. 4. 나선날 보강선 매입

- 1차 채워진 무수축모르타르에 나선날보강선이 함침되도록 삽입하여 매입하되,

꼬불거리지 않고 곧게 매입되도록 한다.

5. 4. 5. 무수축모르타르 재충진 및 마감

- 1차 무수축모르타르에 함침된 나선날보강선 위 잔여 홈속에 무수축모르타르를

재충진 한다.

- 1차 무수축모르타르 충진과 나선날보강선 매입 및 무수축모르타르 재충진 작업에

모든과정이 쉼이 없이 연속작업으로 이루어져야 한다.

- 무수축모르타르 재 충진 후 줄눈마감하여 마무리 한다.

5. 4. 6. 질의 및 응답

- 시공 시 기술적 의문이 있는 경우에는 나선날보강선 제조원에 문의 후 자문을                            받도록 한다.

6. 조적벽체 균열보수

6. 1. 공법 개요

조적조 벽체는 벽돌 개쳬의 조적방식으로 형성된 구조물로서 균열부 보수와 함께

균열주변 벽돌 개체들을 일체화시켜 주는 것이 바람직하다. 그러므로 균열부에 대한

V-컷팅후 에폭시 씰링재 충진과 함께 균열과 직교방향의 수평줄눈에 나선날 보강선을

매입하여 줄눈보강방법이 병행되는 것이 바람직하다.

6. 2. 사용 재료

6. 2.1 균열부 수평줄눈 보강재

6. 2.1.1 나선날보강선 규격

본 시방서의 나선날 보강선은 ⦶7.0mm규격 스테인레스 제품으로서 Thor-helical사의

“Helical Bar”또는 이와 동등이상의 제품을 사용한다

품 명	재 질	Size	CSA	Mean Tensile Capacity	brick Tensile strength
Helical Bar	Stainless	⦶7mm	10mm2	11kN	1025N/mm2

6. 2.1.2 무수축 모르타르

무수축모르타르의 강도는 기존의 수평줄눈에 사용된 시멘트모르타르의 압축강도

이상이어야 한다.

6. 2.2 균열부 에폭시 씰링 충진재

6. 2.2.1 에폭시 씰링제

제품명	가사시간	경화시간	압축강도	인장강도	접착강도
에폭시퍼티	30분	24시간	68N/mm2	40N/mm2	12N/mm2

6. 3. 시공 방법

6.3.1. 사전조사 및 표시점

6.3.1.1. 사전조사

- 설계도에 명시된 설치위치 및 수량이 현장여건과 적합하지를 사전 조사하고,

실제 현장여건과 상이할 경우 현장에 적합하게 수정한다.

6.3.1.2. 균열부 V-컷팅

6.3.1.2.1. 조적벽의 균열부를 따라 핸디컷터 전동공구를 이용하여 10mm 깊이로 V-컷팅한 후

모든 분진을 제거한다.

6.3.1.2.2. 분진제거 후 물세척을 하여서는 안된다.

6.3.1.3 수평줄눈 홈파기

6.3.1.3.1. 균열발생부와 직교되는 수평줄눈에 나선보강선을 매입할 위치의 줄눈을 40mm

깊이로 홈을 파내고 분진을 제거한다.

6.3.1.3.2. 홈파기 시에 기존벽돌에 손상이 가지 않도록 하여야 한다.

6.3.2 1차 무수축모르타르 충진

6.2.1.1. 나선보강선을 매입하기 위하여 파낸 홈속에 물을 뿌려 습윤상태를 만든 후

무수축모르타르를 30mm 깊이로 1차 충진한다.

6.3.3. 나선보강선 매입

6.3.3.1.  무수축모르타르가 충진 된 수평줄눈에 나선보강선(Thorhelical Bar)을 삽입하여

매입한다.

6.3.3.2. 나선보강선의 매입 길이는 설계도서에 준하되 균열선을 중심으로 좌우                     30~50cm씩의 길이를 기준으로 한다.

6.3.4. 무수축모르타르 충진 마감

6.3.4.1. 매입 된 나선보강선 위에 무수축모르타르를 재 충진하여 줄눈표면 마무리한다.

6.3.4.2. 이때, 균열부 V-컷팅한 곳에는 에폭시씰링재가 채워져야 하므로 무수축모르타르                       의 충진이 되어서는 아니된다.

6.3.5. 균열부 에폭시 씰링재 충진 마감

6.3.5.1. 균열부 V-컷팅한 부위에 에폭시 씰링재를 헤라를 이용해 충진 마감한다.

사전조사 및 표시점

① 설계상 설치위치 및 수량의 현장여건 적합성 검토

② 상이할 경우 간격 및 위치조정 및 설계수량 준수

③ 보수위치에 백묵으로 표시점

균열부 V-컷팅

① 균열부를 핸디컷터 전동공구를 이용하여 10mm

깊이로 v-컷팅한다.

② 이때, 기존벽돌부위에 손상이 없도록 해야 한다.

수평줄눈 홈파기

① 균열부 직교방향의 수평줄눈에 나선보강선을 매입

하기 위하여 수평줄눈을 40mm 깊이로 전동공구를

이용하여 홈파기 한다

② 이때, 기존벽돌에 손상이 가지 않도록 한다.

1차 무수축 몰탈 충진

① 수평줄눈 홈파기 위치 홈속에 무수축 몰탈을 30mm

깊이로 1차 충진한다.

② 이때, 줄눈속에 물을 뿌려 습윤상태이어야 한다.

나선보강선 매입

① 무수축몰탈이 채워진 속에 나선보강선을 매입한다.

② 매입되는 나선보강선의 길이는 설계에 준하되

균열기준 좌우 30~50cm를 기준한다.

무수축몰탈 충진마감

① 매입된 나선보강선 위에 무수축몰탈을 재 충진

하고 줄눈마감한다.

균열부 에폭시 씰링재

충진 마감

① 균열부 v-컷팅한 홈속에 헤라를 이용하여 에폭시

씰링재를 충진 마감한다.

② 이때, 기존 벽돌면에 오염이 되지 않도록 한다.

<조적벽 균열 보수공사 흐름도>

6. 4. 시공시 유의사항

6. 4. 1. 기존벽돌 진동, 충격손상 방지

- 균열부 V-컷팅할 경우나 수평줄눈 홈파기를 할 때, 기존벽돌에 진동이나 충격 또는

손상이 가지 않도록 유의하여야 한다.

6. 4. 2. 채움시 간섭 방지

- 수평줄눈의 무수축모르타르 채움 시 균열부 에폭시 씰링재를 채울 위치의 V-컷팅                         홈속에 무수축모르타르가 채워지지 않도록 유의하여야 한다.

- 수평줄눈 보수완료 후 균열부 에폭시 씰링재를 충진할 때 무수축모르타르가 완전히

건조된 후에 에폭시 씰링재를 충진하여야 한다.

6. 4. 3. 기존 벽돌면 오염 방지

- 무수축 모르타르를 충진하거나 에폭시 씰링재를 충진할 때, 주변의 기존 벽돌면에

오염이 되지 않도록 유의 하여야 한다.