경기북부어린이박물관 수장고 시설개선공사

시방서

2025.  06.

(재)경기문화재단 경기북부어린이박물관

목    차

<일반시방서>

제 1 장   총 칙	2

제 2 장   가 설 공 사	4

제 3 장   철 거 공 사	5

<특기시방서>

제 4 장   수장고 공사	7

제 5 장   수장고 전용문 공사	16

제 1 장   총 칙

1. 적용범위

1) 본 시방서는 경기북부어린이박물관 수장고 시설개선공사에 적용한다.

2) 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당사항을 준용한다.

2. 정 의

본 시방서에 사용하는 용어는 다음과 같다.

1) 표준시방서 : 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서를 칭한다.

2) 설 계 자 : 본 건물 실내장식 마감공사 범위 내를 설계한 자를 칭한다.

3) 수 급 자 : 본 공사의 전부 또는 일부를 맡아 시공하는 자를 칭한다.

4) 감 독 원 : 감리자 및 건축주가 임명한 현장감독자를 말한다.

5) 현장대리인 :본 공사 계약조건 및 기타 관계법규에 의거 공사업자가 지정하는 책임시공 기술자로서 수급자를 대리하여 현장에 주재하면서 공사 관리 및 기술관리, 기타 공사 관련 업무를 시행하는 현장원을 말한다. "시공기사"라 함은 현장대리인 또는 그가 고용하여 시공을 담당하는 자를 말한다. 공사계약 및 설계도서에 의거공사를 책임 시공하되 감독원의 지시에 순응하여 시공하고 공사 진행 중 책임 시공할 수 없다고 감독원이 인정하는 자는 즉시 교체하여야 한다.

6) 공 정 표 :  본 공사 추진을 위해 시공순서 등을 명기한 시행 세부공정표를 말한다.

7) 시 공 도 : 시공 상 필요한 공작도로서 수급자 또는 제품의 제작자가 작성 제출하는 도면을 칭한다. 시공도를 작성하여 감독원의 승인을 받지 않고서는 어떠한 경우에도 공사를 할 수 없다.

8) 별도공사 : 본 공사와 관련되는 공사의 일부로서 상기 수급자의 수급범위 밖의 공사를 칭한다.

3. 의 의

도면과 시방서의 내용은 상호 보완적이며 상치되거나 명기가 없을 때는 감독원의 지시에 의한다.

4. 경미한 변경

현장 마무리 맞춤 등의 관계로 재료의 설치 위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등 경미한 변경은 감독원의 지시에 의한다. 이 때 도급액의 증감은 없다.

5. 설 계 변 경

공사 도중 계약도면의 변경이 불가피하거나 건축주의 요청에 따라 설계변경사항이 발생할 때에는 감독원과 협의하여 시행하며, 이로 인하여 외관이나 건물의 기능이 변경될 경우에는 설계자와 협의하여 정한다.

6. 공정 및 시공계획서

착공 전에 공정표 및 시공 계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받는다.

7. 시 공 도

시공 상 필요한 세부 시공도 등은 지체 없이 제작하여 감독원의 승인을 받는다.

8. 자재

1) 공사에 사용되는 자재(재료, 제품, 기기의 기타) 중에서 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명기되어 있는 품목은 품질기준에 적합한 신품(가설용 자재는 제외)을 사용하여야 하며, 명시된 제품 및 자재는 이와 동일한 제품 이상의 성능과 품질을 사용하여야 한다.

2) 다만, 해당 설계 및 시방에 품질기준이 명기되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 “적합한 자재”를 우선으로 한다(적합한 자재는 ‘한국산업 규격에 적합한 제품’을 우선으로 한다).

가. 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격 표시품(KS표시품)

나. 「건설기술관리법」제25조에 의한 품질검사 전문기관(건축, 토목, 설비, 조경일 경우) 또는 공인시험기관(전기설비, 통신설비일 경우)에서 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표준품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 것

다. 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로서 품질 및 성능이 우수한 제품으로 사용한다.

라. 지정된 한국산업규격의 적용은 해당 단위 공종에 기준한다.

9. 공사 보고 및 각종 서류 제출

1) 공사 일일 보고서 : 수급자는 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 사용 등 기타 필요한 사항을 수시로 감독원에게 보고하여야 한다.

2) 공사 사진 : 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을 때는 천연색 사진으로 촬영하고, 일시·장소·공정을 기록하여 공정별 순서대로 정리된 앨범 1부를 작성 제출한다.

3) 정기 보고 : 수급자는 일일작업계획, 주간공정계획, 월간공정계획 등을 감독원에게 보고하여야 한다.

4) 준공 보고 : 수급자는 공사 중 중요한 부위 및 매몰되는 부위에 대해서는 천연색으로 사진 촬영하여 설명을 기재된 사진을 기성 및 기성서류 제출 시는 사진첩 3부를, 준공 시는 준공 후 준공도면, 사용설명서, 공사사진첩 각 3부 및 사진이 저장된 USB 3부 및 기타 감독원이 필요로 하는 서류를 제출하여야 한다.

5) 비용 부담 : 수급자는 감독원이 추가 보고 등 필요에 따라 요구되는 자료는 수급자가 비용을 부담하여 제출하여야 한다.

10. 시공검사

1) 각 공사 단계마다 감독원이 미리 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받고, 합격 승인을 얻은 후 다음 공정으로 옮겨 진행한다.

2) 시공 후에는 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사부분은 반드시 감독원의 입회하에 시공한다.

11. 공사장 관리

공사장의 관리는 근로 기준법, 근로 안전 관리 규칙, 근로 관리 위생 규칙, 기타 근로 관계법규에 의거하여 행하고 특히 다음 사항을 하여야 한다.

1) 화재, 도난, 소음방지 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고방재에 대한 단속

2) 시공자재 및 시공설비의 정리 및 관리 현장 내외의 청소

제 2 장   가 설 공 사

1. 일반사항

실내건축공사를 원활하고 효율적으로 시행할 수 있도록 공사 전반에 걸쳐 공통으로 필요한 가설 시설물, 임시 보조시설 설치, 현장 정리 및 기타 작업 수행 시 적용한다.

2. 먹줄 놓기

본 작업을 시행하기 전 단계로서, 실제 현장 작업장 내에서 기준선을 설정 (바닥은 X,Y,Z 좌표를, 벽면은 파악하기 쉬운 1m 높이를 기준선으로 설정) 하고 도면에 명기된 치수에 준하여 본 작업장에 1:1비율로 도면을 그리는 과정으로, 도면과의 오차 치수는 조정, 협의하여 각 공정별 설치작업은 각 기준선을 바탕으로 이행한다.

3. 보양

공사 진행 중 설치물 또는 작업의 완료된 내용에 따라 파손, 훼손, 오손의 우려가 있는 부분과 마감 재료의 오염방지가 필요한 곳에 보호 작업을 한다. 특히 바닥 마감 공정 완료시에 재료의 특징에 따라 합판, 보양시트, 보양지 등으로 파손, 손상되지 않게 보양한다.

4. 현장 정리

1) 현장은 쓰레기 없이 정돈이 잘 된 상태로 유지한다.

2) 손이 닿기 힘든 곳이나 후미진 틈새 또는 작업으로 막히는 곳은 사전에 쓰레기 및 먼지, 분진을 말끔히 제거하고 진공청소기로 흡입하여 위생관리에 최선을 다한다.

3) 최종 표면 마감공사를 하기 전 내부 공간 먼지를 최대한 제거한다.

4) 현장 내의 쓰레기를 정기적으로 모아서 현장 외부로 배출한다.

5) 공사장 내의 적절한 위치에 지정 폐자재 및 쓰레기를 집결시키고 정기적으로 현장 외부로 반출하여야 한다.

5. 자재 양중

1) 현장에 필요한 자재 및 기타 내용을 반입할 때는 작업 공정에 따라 각 공정에 필요한 자재를 단계적으로 종류, 중량, 규격에 따라 계획을 수립하여 이행한다.

2) 양중된 각종 자재들은 쉽게 사용할 수 있는 각 공정의 위치에 정리하여 작업의 효율성을 높이며 추후 타 작업에 방해가 되지 않는 곳을 파악하여 적재한다.

제 3 장   철 거 공 사

1. 일반사항

1) 적용 범위

이 시방은 건축물의 실내 전부 또는 일부를 철거하거나 실내 마감의 개보수를 목적으로 절단 또는 해체를   하는 공사에 적용한다.

2) 철거 폐기물

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」제3조의2호에 따라 건설폐기물의 분류체계(동법 시행규칙 별표1, 2013.12.13.개정)중 철거작업에 수반하여 발생하는 폐콘크리트, 폐벽돌, 폐벽지, 폐금속류, 폐유리, 폐보드류 등 건설 폐재류 및 각종 잔해물 등을 포함한다.

2. 현장조사

1) 철거공사 계획 전에 대상건물의 조사 및 인근 주변 환경의 조사 등 충분한 사전조사를 실시하여야 한다.

2) 철거건물의 조사는 건물 설계도에 의해 직접조사를 실시하고 설계도서가 없는 경우에는 실측에 의한 간접조사를 한다.

3) 주변 환경 조사에는 인근 건물, 거주자, 도로상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

3. 철거 계획수립

1) 철거를 시작하기 전 사전조사를 토대로 철거방법과 작업내용에 관한 계획을 수립하고 안전관리에 만전을 기한다.

2) 철거공사는 철거대상 내용 및 시공조건에 맞는 적절한 방법을 선정하여야 한다.

3) 철거공사에 뒤이어 재시공이 예정되어 있을 때는 시공 착수와 관련하여 철거공사의 시공순서와 병행하여 작업방법을 검토하여야 한다.

4) 철거 시공업자는 정확한 공정계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 기존 시설물에 구조적 결함이 있거나 철거로 인해 구조적 결함이 발생할 것으로 예상될 경우에는 필요에 따라 구조 보강공사를 선행한 후 철거 작업에 착수한다.

4. 작업준비

1) 주변상황의 파악 : 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하여 소음, 진동, 분진, 해체 분진의 비산, 낙하 등에 대한 문제점을 최소로 줄이도록 한다.

2) 설비관계 인입배관의 철거 : 건물 내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 하수도 등 주요 배관설비는 안전 여부를 확인하고 봉인, 사전조치 및 철거 등을 시행한다.

3) 반입·반출로 : 반입·반출로는 내·외 조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리정돈을 하며, 반입·반출시 필히 제 3자의 안전에 유의한다.

5. 해체 및 철거

1) 해체공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 방법, 공기 및 예산 내에서 공사의 안전성과 능률성을 감안하여 수행한다.

2) 가연물이나 진동 등에 쉽게 낙하, 탈락 및 박리되기 쉬운 재료(내화피복재 등)은 사전에 철거한다.

3) 기존 전기시설은 주 분전반에서 전력공급을 차단하여 합선 및 누전사고를 사전에 방지하도록 한다.

4) 해체공사는 상부에서부터 바닥에 이르기까지 해체순서에 따라 해체작업을 체계적으로 진행한다.

5) 부재형태로 해체할 때는 알맞은 크기로 나누어 해체한다.

6) 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과되지 않게 해체한다.

6. 공해대책

1) 해체 공사 시 소음, 진동, 분진 등은 적절한 방법으로 처리해야 한다.

2) 먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 물 뿌리기, 또는 그 외의 적절한 조치를 한다.

7. 안전대책

1) 철거공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공 시에는 반드시 안전 위생관리 계획서를 작성하여 안전에 대비한다.

2) 구조재의 부식상태 및 재료의 접합상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가 발생하지 않도록 한다.

3) 재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 한다.

4) 기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적 안전성을 주의하여야 한다.

8. 철거자재 처분

1) 철거작업에 수반하여 발생하는 내·외장재 등의 해체 폐기물은 파쇄, 분리수거 설비시설이 설치되어 인가된 전문 업체에 의뢰해 합법적으로 처리하여야 한다.

2) 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체공사 중 별도로 분리수거하여 처분한다.

3) 철거공사 기간이 1일 이상일 경우 해체 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

4) 철거폐기물은 철거 폐자재 내용에 따라 필요차량을 선정하여 처분하여야 한다.

5) 지정폐기물인 폐석면인 경우 소량이더라도 건설폐재류 또는 혼합폐기물과 함께 섞어서 처리하는 일이 없도록 감독원은 각별히 유의하도록 한다.

제 4 장   수장고 공사

1.수장고하지 공사

1) 일반사항

본 공사에 적용되는 수장고공사는 본 시방이 정하는 기준에 의해, 제작 설치한다.

가. 적용범위

본 시방서는 수장고하지공사에 적용하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하 여는 감독의 승인을 거쳐 진행한다. 특히, 적용되는 자재 및 물품, 장치의 기준에 대해서 는 본 시방의 일반사항 및 특기사항이 정한 시험기준 및 실적 등 본 시방이 정하는 기준에 의한 것 또는 동등 이상의 것이어야 한다.

나. 자료의 승인

도급자는 공사를 시작하기 전, 공사에 관련한 자료를 감독관에게 제출하여 승인을 받도록 한다. 자료의 승인에 대해서는 본 시방이 정하는 품질의 기준에 의한 제작 및 설치도면, 시공 견본품(샘플), 시공계획서를 제출하여 승인을 받은 후 공사에 착수한다.

다. 시방의 일치

본 공사와 관련한 모든 도서 (시방서, 내역서, 설계도면) 일치되게 작성하고, 시방과 도면에 따른 제작 및 설치 납품을 원칙으로 한다.

라. 검  사

도급자는 시방이 정하는 기준에 의해 제작, 설치하는 과정에서, 감독관의 검사를 거쳐, 승인을 득한다.

마. 시험성적서의 제출

시방이 정하는 시험이나 품질의 증명을 요하는 사항이 있는 경우, 시방이 정하는 기준에 한

시험을 실시하여 그 성적서를 제출하여, 승인을 득한다.

바. 시험성적의 인정기준

본 시방이 정하는 기준에 의한 시험성적은 그 기준에 적합한 국내, 외 또는 동등 이상의 시험설비를 갖춘 국가공인시험소 에서 시험을 실시한 시험성적서로 인정하며 수장고에 사용하는 특수자재(불투습하지패널)는 시험성적서의 사용 기한에 제약을 받지 않고 제출하여 인정한다.

사. 시험의 기준

자재 또는 물품에 대해서는 본 시방이 정하는 시험의 기준에 준한다.

- 폼알데하이드 측정법

KS M 1998:2017 (건축내장재의 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방산 량 측정)의 기준에 의

해 시험을 실시한다.

- 건축용 강재 받침재의 시험

KS규격의 기준에 의해 시험을 실시한다.

- 일반구조용 각형 강관의 시험

KS D 3568(일반 구조용 각형 강관)의 기준에 의해 시험을 실시한다.

- 후로링재의 함수율 측정법

KS F 2199(목재의 함수율 측정방법)의 기준에 의해 시험을 실시한다.

아. 오염인자의 차단

수장고는 콘크리트에 의한 1차벽과 조습패널공법에 의한 2차벽으로 구축하여, 수장고내부와 외부는 엄격하게 차단할 수 있는 구조 및 공법과 자재로 구축되어야 한다.

- 불투습 공법 및 하지용 불투습 자재

수장고는 콘크리트 벽체로부터 발생하는 다량의 습기와 알카리성 오염인자 및 각종 오염인자의 수장고 내부유입을 차단하기 위해, 하지재에 습기를 차단할 수 있는 자재를 사용한 공법 또는 콘크리트 벽체, 바닥, 천장부로부터 수장고내부를 밀폐, 차단하는 불투습 공법으로 한다. 하지재에 의한 연결부 및 불투습공법에 의한 연결부는 알루미늄 테이프 또는 지정 부재에 의한 밀폐시공이 되도록 자재 및 공법을 도면과 시방에 적용한다. 시방이 정하지 아니한 상세공법 및 자재 사양에 대해서는 도면에 의한다.

- 불투습하지패널의 폼알데하이드 저방출

폼알데하이드 방출량시험 KS M 1998:2017 (10.데시게이터법)의 기준에 의해 시험을 실시하여 폼알데하이드의 방출위험이 거의 없는 0.00~0.05 미만의 저방출량 (시험성적서상 표기는“검출안됨”으로 기재) 자재 이어야 한다.

2) 특기사항

가. 하자보증

본 공사에 대해서는 그 준공일로부터 2년의 무상점검과 품질보증을 하여야 한다.

(하자이행보증제출)

나. 하자의 보증 및 수리이행보증

도급자는 무상. 유상의 수리조건에 대해, 계약일로부터 지정한 기간 동안 수리 또는 재공급, 공사의 기술유지를 이행할 것을 보증하여, 적용자재 및 물품의 수리, 재시공 등의 경우에 대

해 발주처의 요청 시 문제없도록 하여야 한다.

- 무상보증, 수리

품질보증기간 중인 하자 또는 다음이 정하는 기준에 의한 경우는 도급자는 무상에 의해 하자를 처리한다. 무상보증기간은 하자보증기간으로 한다.

① 무상보증. 수리에 해당하는 경우

a. 도면 및 시방에 의한 규격의 것이 아닌 자재, 물품, 장치 및 설치 또는 공사로 인한 하자

b. 공급자 또는 도급자의 과실로 인한 하자

- 유상보증, 수리

품질보증기간이 경과한 경우 및 품질보증기간중의 무상하자보증수리기간이라도 다음의 경우에 대해서는 유상으로 하자를 처리한다.

① 유상하자처리에 해당하는 경우

a. 무상기간중이라도 사용자의 고의 또는 과실에 의한 하자인 경우

b. 천재지변 (지진. 화재. 태풍. 호우. 침수. 결빙 등) 으로 인한 결함 및 한발 등 자연재해로 인한 하자인 경우

c. 정해진 규정에 의한 사용방법이 아닌 것에 의한 고장 또는 하자

3) 수장고 설치공사

가. 설치공사특기시방

- 도급자는 발주자가 승인한 도면, 시방에 기준하여 공사를 시행한다.

- 계약이외의 사항이 발생한 경우에는 감독관과 협의하여, 승인을 득한 후, 시행한다.

나. 적용의 우선

도면과 시방. 내역이 서로 다른 경우의 공사는 시방서를 우선으로 하여 도면과 내역을 검토한다. 검토 시 설계의 변경 또는 수정사항이 발생한 경우, 기술적 문제가 없다고 판단되고, 변경에 의한 방법이 기존의 설계 및 시방의 조건보다 우수하다고 판단될 경우, 도면, 시방, 내역에 대해 변경작업을 실시하여, 감독관 승인을 득한 후, 공사를 시행한다. 이 모든 경우에 우선적으로 감독원과 협의하여 진행한다.

다. 자재시방

본 수장고설치 공사에 적용하는 자재는 본 시방이 정하는 것 또는 동등 이상의 것을 사용 한다.

- 천장 경량 구조

① 철제 행거볼트 : 규격 ∅9㎜ 아연도마감× @1500~2000 간격 천장인서트부에 설치

② POWER BAR : 규격 40 × 50 × t 0.45 @1500~2000(세로바), @407(가로바)

③ POWER BAR CLIP

- 벽 경량 구조재

① 런  너 : 65 × 40 × t 0.8 스틸 아연도 마감

② 스터드 : 67 × 45 × t 0.8 스틸 아연도 마감

- 바닥 금속 구조

① 고정 브라켓 ⊔형 : 100 × 58 × 38 x t 3.2 아연도 마감 @900

② ST'L □-파이프 : 50 × 50 x t 2.1 아연도 마감 @407

- 천장 하지재

① 불투습하지패널 (THK12 P.B + 100미크론 알루미늄시트 양면 접합재)

- 벽 하지재

① 불투습하지패널 (THK12 P.B + 100미크론 알루미늄시트 양면 접합재)

- 바닥 하지재

① 불투습하지패널 (THK18 P.B + 100미크론 알루미늄시트 양면 접합재)

- 실 링 재

하지재가 만나는 부분(벽 하지재 및 천장 하지재, 벽 하지재 와 벽 하지재, 벽 하지재와 바닥 하지재가 만나는 곳)은 알루미늄 테이프로 취부한다. 틈새가 있는 경우는 무초산 실리콘으로 실링 처리한다.

라. 설치시방 ( 공 법 )

도급자는 본 시방이 정하는 기준에 따라 설치공사를 한다. 단, 부득이 현장여건이 본 시방과 부적합하거나 개선 또는 공법의 변경이 품질과 안전에 효율적이라고 판단한 경우, 설계 및 시방의 변경승인을 득한 후, 공사를 실시한다.

- 현장실측

시공기술자와 책임자는 공사개시 전 바닥. 벽, 천장 등의 현장상황을 상세히 확인하고, 정확한 실측을 실시하여, 현장에서 발생할 모든 부문을 상세히 검토한다.

현장실측에 대한 시방 및 도면과 상이한 부분에 대한 보고서는 실측 후 공사개시 전, 감독관에게 즉시 보고하여 감독관의 확인 후, 공사를 실시한다.

- 기본공사

공정협의 등 수급계획을 확인 후 진행한다.  특히 바닥레벨 등에 차이가 큰 경우, 레벨 조정 작업을 수행하여, 마감시의 하자가 발생하지 않도록 주의한다.

레벨조정에 사용하는 방법과 사용자재에 대해서는 감독관과 협의하여, 승인 후 시행한다.

- 가설공사

경량, 금속공사에 관련한 가설재 등 구조시설을 안전하게 설치한다. 특히. 현장 작업시의 안전사고 등 재해가 발생하지 않도록, 사전에 안전교육과 함께 장비 등을 철저히 준비하고 안전책임자로 하여금, 현장관리에 만전을 기한다.

- 천장하지공사

불투습 및 밀폐를 위해 사용하는 천장 하지재는 불투습하지패널 (THK12 P.B+100미크론 알루미늄 시트 양면 접합재)을 사용하고, 기존 천장재에 나사못 또는 타카핀(접착제포함)으로 견고하게 고정한다.

- 벽 하지공사

불투습 및 밀폐를 위해 사용하는 벽 하지재는 불투습하지패널 (THK 12 P.B+100미크론 알루미늄 시트 양면 접합재)을 사용하고, 기존 벽재에 나사못 또는 타카핀(접착제포함)으로 견고하게 고정한다.

- 천장, 벽 하지 불투습처리 실링공사

벽하지 및 천장하지, 벽하지와 벽하지가 만나는 곳은 알루미늄 테이프로 취부하며, 틈새가 있는 경우는 무초산 실리콘으로 실링 처리한다. 나사못 취부부분은 알루미늄 테이프로 밀폐 처리한다.

- 바닥금속공사

바닥에 고정 브라켓  ⊔형 스틸 t 3.2×100×58×38 아연도 마감재를 @900 간격으로 견고하게 셋트앙카로 고정 설치한다. 고정 브라켓 설치 후, □형 스틸 t 2.1×50×50 아연도 파이프를 @407 간격으로 수평레벨을 정확히 맞춰, 브라켓에 용접 고정한다. 용접부위는 방청처리 마감한다. (바닥 차에 따라 규격은 변경될 수 있음)

- 바닥 하지공사

불투습 및 밀폐를 위해 사용하는 바닥 하지재는 불투습하지패널 (THK18 P.B+100미크론 알루미늄시트 양면 접합재)을 사용하고, 바닥 구조틀에 나사못으로 견고하게 고정한다.

- 바닥하지 불투습처리 실링공사

벽하지 및 천장하지, 벽하지 와 벽하지, 벽하지 와 바닥하지재가 만나는 곳은 알루미늄 테이프로 취부하며, 틈새가 있는 경우는 무초산 실리콘으로 실링 처리하고 나사못 취부 부분도 알루미늄 테이프로 밀폐 처리한다.

- 천장, 벽 관련공사 협의진행 (소화, 공조설비, 방범시스템, 통신 및 관리시스템)

수장고내부에 소화설비, 공조설비, 방범 시스템, 통신 및 관리시스템 등의 관련 공사부분이 진행될 경우, 수장고 공사업체와 관련 공사업체는 그 공법 등에 대해 상호 확인 협의한다. 타공 부분이 있는 경우 밀폐 등의 사후 보강공사에 대해 결정된 사항을 감독관의 승인을 받은 후, 협의 진행한다.

2. 조습패널 및 마감설치 공사

1) 일반사항

본 공사에 적용되는 조습패널 설치 공사는 본 시방이 정하는 기준에 의해, 제작 설치한다.

가. 적용범위

본 시방서는 조습패널 설치공사에 적용하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하 여는 감독관의 승인을 거쳐 진행한다. 특히, 적용되는 자재 및 물품, 장치의 기준에 대해서 는 본 시방의 일반사항 및 특기사항이 정한 시험기준 및 실적 등 본 시방이 정하는 기준에 의한 것 또는 동등 이상의 것이어야 한다.

- 자료의 승인

도급자는 공사를 시작하기 전, 공사에 관련한 자료를 감독관에게 제출하여 승인을 받도록 한다. 자료의 승인에 대해서는 본 시방이 정하는 품질의 기준에 의한 제작 및 설치도면, 시공 견본품(샘플), 시공계획서를 제출하여 승인을 받은 후 공사에 착수한다.

- 시방의 일치

본 공사와 관련한 모든 도서 (시방서, 내역서, 설계도면) 일치되게 작성하고, 시방과 도면에 따른 제작 및 설치 납품을 원칙으로 한다.

- 검  사

도급자는 시방이 정하는 기준에 의해 제작, 설치하는 과정에서 감독관의 검사를 거쳐 승인을 득한다.

- 시험성적서의 제출

시방이 정하는 시험이나 품질의 증명을 요하는 사항이 있는 경우, 시방이 정하는 기준에 맞는 시험을 실시하여 그 성적서를 제출하여, 승인을 득한다.

- 시험성적의 인정기준

본 시방이 정하는 기준에 의한 시험성적은 그 기준에 적합한 국내, 외 또는 동등 이상의 시험설비를 갖춘 국가공인시험소 에서 시험을 실시한 시험성적서로 인정하며 수장고에 사용하는 특수자재(조습패널)는 시험성적서의 사용 기한에 제약을 받지 않고 제출하여 인정한다.

- 시험의 기준

자재 또는 물품에 대해서는 본 시방이 정하는 시험의 기준에 준한다.

① 조습시험

조습시험의 기준은 ISO 24353:2008 ( 건축재료의 흡ㆍ방습성 시험방법－습도응답법)에 따라 실시   하며, 그 시험조건은 다음과 같다.

a. 시험조건

온도조건	습도조건 (상대습도 %)
(23±0.5)℃	중습영역	양생과정	흡습과정	방습과정
			1단계	2단계
	1사이클	(50±1) %	(75±1)%	(50±1)%
			12시간	12시간

※ 수장고의 통상적인 문화재 온, 습도 조건은 온도가 20~23℃이고 습도는 50~55%이므로

시험조건은 수장고 환경과 일치하는 중습영역에서 실시하여야 한다.

b. 계산

흡습량		흡습과정 종료 시의 습기량의 변화(g/㎡)
방습량		방습과정 종료 시의 습기량의 변화(g/㎡)
흡방습량의 차		시험 종료 시 흡방습량의 차(g/㎡)

② 폼알데하이드 측정법

KS M 1998:2017 (건축내장재의 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방산량 측정)의 기준에 의해   시험을 실시한다.

- 자재품질기준

① 마감자재의 기준

본 공사의 무기질계 조습판재는 국내외 국립, 공립 (시,도,군립을 포함한다) 박물관(홍보관, 전시    관, 자료관을 포함한다) 미술관, 도서관의 공사 또는 납품된 자재로서 그 공사 또는 납품된 실적이 3회 이상이어야 한다. 또한 다음의 규정에서 정한기준을 초과하지 않는 것으로 한다.

나. 조습 패널의 제조 사양기준

본 공사에 적용되는 조습패널은 수장고 내부의 공기 중의 습기를 흡습 및 방습하는 기능을 가장 효율적으로 조습이 가능한 기능을 갖도록 마감표면에 조습기능을 갖는 재질로 만들어져야한다.

따라서, 현장에서 조습재료를 도포하여 사전에 시험을 실시 할 수 없거나 제조공장에서 엄격한 품질관리에 의해 일정한 품질을 갖도록 생산되는 규격화된 품질의 자재 또는 공법에 의하지 아니한 것은 적용하지 아니한다.

다. 조습패널 자재 및 공법의 시방기준

본 시방이 정하는 자재 및 공법은 다음의 시방이 정하는 조건을 만족할 수 있는 자재 및 공법이어야 한다.

- 조습성능

본 시방의 시험기준 ISO 24353:2008(건축 재료의 흡ㆍ방습성 시험방법－습도응답법)에서 정한 시험기준에 의한 조습성능이 다음의 성능을 만족하거나 또는 동등이상 이어야한다.

※ 문화재도 흡, 방습을 하므로 조습성능 측정값이 높을수록 문화재보다 더 빠르게 습도를 조절하기 때문에 문화재의 열화를 방지할 수 있다)

① 시험조건: 중습영역(수장고의 습도조건 영역)

흡습량: 210 g / ㎡ 이상(측정값이 클수록 조습성능이 뛰어남)

방습량: 210 g / ㎡ 이상(측정값이 클수록 조습성능이 뛰어남)

흡, 방습량의 차이: 10 g / ㎡  이내(차이 값이 적을수록 조습성능이 뛰어남)

※ 시험조건을 중습영역(50→75→50%)이 아닌 고습영역(70→95→70%)에서 시험한 경우 아래

성능이상 이어야한다.

흡습량: 270 g / ㎡ 이상

방습량: 70 g / ㎡ 이상

- 폼알데하이드 저방출

폼알데하이드 방출량시험 KS M 1998:2017 (10.데시게이터법)의 기준에 의해 시험을 실시하여 폼알데하이드의 방출위험이 거의 없는 0.00~0.05 미만의 저방출량 (시험성적서상 표기는“검출안됨”으로 기재)자재 이어야 한다.

2) 특기사항

가. 자재선정의 기준

본 공사에 사용하는 조습판재는 본 시방의 일반사항 2.1.1.1항에서 정하는 기준과 2.1.1.6항 및 제 2.1.1.7항에서 정하는 품질을 인정받은 자재. 물품. 장치 또는 동등이상의 것 이어야 한다. 또한, 사용실적이 제 2.1.1.8항에서 정한 납품 또는 공사실적이거나 또는 동등이상의 것이어야 한다.

나. 하자보증

본 공사에 적용되는 조습판재 등에 대해서는 그 준공일로부터 2년의 무상점검과 품질보증을 하여야 한다.

- 하자의 보증 및 수리이행보증

도급자는 무상, 유상의 수리조건에 대해, 계약일로부터 지정한 기간 동안 수리 또는 재공급, 공사의 기술유지를 이행할 것을 보증하여 적용자재 및 물품의 수리, 재시공 등의 경우에 대해 발주처의 요청 시 문제없도록 하여야 한다.

- 무상보증. 수리

품질보증기간 중인 하자 또는 다음이 정하는 기준에 의한 경우는 도급자는 무상에 의해 하자를 처리한다. 무상보증기간은 하자보증기간으로 한다.

① 무상보증. 수리에 해당하는 경우

a. 도면 및 시방에 의한 규격의 것이 아닌 자재, 물품, 장치 및 설치 또는 공사로 인한 하자

b. 공급자 또는 도급자의 과실로 인한 하자

② 유상보증. 수리

품질보증기간이 경과한 경우 및 품질보증기간중의 무상하자보증수리기간이라도 다음의 경우에 대해서는 유상으로 하자를 처리한다.

③ 유상하자처리에 해당하는 경우

a. 무상기간중이라도 사용자의 고의 또는 과실에 의한 하자인 경우

b. 천재지변 ( 지진. 화재. 태풍. 호우. 침수. 결빙 등) 으로 인한 결함 및 한발 등 자연 재해로 인한 하자인 경우

c. 정해진 규정에 의한 사용방법이 아닌 것에 의한 고장 또는 하자

3) 조습패널에 대한 설치공사 특기시방

가. 설치공사특기시방

- 도급자는 발주자가 승인한 도면, 시방에 기준하여 공사를 시행한다.

- 계약이외의 사항이 발생한 경우에는 감독관과 협의하여, 승인을 득한 후, 시행한다.

나. 적용의 우선

도면과 시방. 내역이 서로 다른 경우의 공사는 시방서를 우선으로 하여 도면과 내역을 검토한다. 검토 시 설계의 변경 또는 수정사항이 발생한 경우, 기술적 문제가 없다고 판단되고, 변경에 의한 방법이 기존의 설계 및 시방의 조건보다 우수하다고 판단될 경우 도면, 시방, 내역에 대해 변경작업을 실시하여 감독관 승인을 득한 후 공사를 시행한다. 이 모든 경우에 우선적으로 감독원과 협의하여 진행한다.

다. 자재시방

본 조습패널설치 공사에 적용하는 자재는 본 시방이 정하는 것 또는 동등 이상의 것을 사용한다.

- 벽 마감재

무기질계 조습패널 : 규격 900 x 1800 x 8t (설계에 따라 450 x 900 x 8t 변경사용가능)

- 천장 마감재

무기질계 조습패널 : 규격 450 x 900 x 8t

- 바닥 마감재

너도밤나무 후로링 t 22 (UV코팅마감)

- 마감 띠장

마감 띠장은 다음의 기준으로 하고, 무늬가 있는 경우, 곧은결 무늬재로 한다.

① 상부 띠장 : 규격 천연목 ( 미송목재 ) t9 × 50

② 하부 띠장 : 규격 천연목 ( 미송목재 ) t12 × 75

라. 설치시방 (공 법)

도급자는 본 시방이 정하는 기준에 따라 설치공사를 한다.  단 부득이 현장여건이 본 시방과 부적합하거나 개선 또는 공법의 변경이 품질과 안전에 효율적이라고 판단한 경우 설계 및 시방의 변경 승인을 득한 후 공사를 실시한다.

- 현장실측

시공기술자와 책임자는 공사개시 전 현장상황을 상세히 확인하고, 정확한 실측을 실시하여 현장에서 발생할 모든 부문을 상세히 검토한다.

현장실측에 대한 시방 및 도면과 상이한 부분에 대한 보고서는 실측 후 공사개시 전, 감독관에게 즉시 보고하여 감독관의 확인 후, 공사를 실시한다.

- 기본공사

공정협의 등 수급계획을 확인 후 진행한다. 특히 바닥레벨 등에 차이가 큰 경우 레벨 조정 작업을 수행하여 마감시의 하자가 발생하지 않도록 주의한다.

레벨조정에 사용하는 방법과 사용자재에 대해서는 감독관과 협의하여 승인 후 시행한다.

- 천장 조습패널 취부공사

무기질계 중성조습패널(450 x 900 x 8t)자재를 사용하고 친환경접착제 또는 무초산실리콘과 타카핀으로 고정 취부 한다.(테두리에 고정한다)

- 벽 조습패널 취부공사

무기질계중성조습패널(900 x 1800 x 8t)자재를 사용하고, 친환경접착제 또는 무초산실리콘과 타카핀으로 고정 취부 한다.(테두리에 고정하고 중앙부에 3~5개소 고정한다)

- 바닥 후로링 취부공사

너도밤나무 후로링 (t 22 × 129 × 2400, UV코팅마감)자재를 사용하고, 이 때 바닥마감재는 습기의 흡, 방습에 의해 팽창, 수축하는 성질을 갖게 되어 바닥의 변형이 발생할 수 있으므로 후로링 설치 시 3줄당 동전두께의 간격을 두어야한다.

- 벽 띠장 취부공사

띠장은 천연목(미송목재)자재를 사용하고 실 타카핀으로 고정한다.

제 5 장   수장고 전용문 공사

1.일반사항

1) 본 공사에 적용되는 수장고 전용문 제작설치공사는 본 시방이 정하는 기준에 제작 설치한다.

2) 제작 도면의 승인

공급자는 제작도면, 제작시방, 설치도면 및 일체의 시방 등을 일괄하여 발주처에 제출 승인을 얻어

야 한다.

3) 검    사

공급자는 인도 전에 검사를 득하여야 한다.

4) 시험보고서

공급자는 제작자가 소재하는 국가의 공인된 검사기관이나 시험소의 검사를 필하여 그 검사 보고서

를 제출하여야 한다.

5) 하자보증

수장고전용문의 품질과 시공 품질에 관하여 도급 계약자는 사용 승인 후 2년간의 하자보증에 관한

공인된 하자 보증서를 제출한다.

2. 특기사항

1) 재료

본 공사에 사용되는 모든 재료는 KS 또는 국가의 공인된 검사기관이나 시험소의 검사를 필한 재료 및 동등 이상의 것을 사용한다.

2) 가공

가. 철판 및 기타 절단 부분은 직선으로 굴곡이 없도록 가공 연마 한다.

나. 내 외부 장식물(핸들, 다이얼 등)은 도금하여 광택이 나도록 한다.

다. 스테인리스 판의 절곡 부분은 V-cutting하고 용접 부위마감은 일체감이 있도록 처리한다.

라. 운반 및 설치도중 발생하는 사고에 대하여는 공급자 부담으로 처리한다.

마. 수장고 전용문은 설치하는 벽에 견고하게 앙카로 고정시켜야 하며 공간 부위는 사춤작업 후 미장 마감하여야 한다.

바. 수장고 전용문 설치 시 수평, 수직은 정확히 맞추어야 한다.

3. 수장고문 제작 설치 공사

1) 개    요

가. 공사명 : 수장고 전용문 제작 설치공사

나. 하자 보수 기간 : 설치 완료 후 2년간

다. 제작 도면의 승인 :

도급자는 공사를 시작하기 전, 공사에 관련한 자료를 감독관에게 제출하여 승인을 받도록 한다. 자료의 승인에 대해서는 본 시방이 정하는 품질의 기준에 의한 제작 및 설치도면, 시공계획서를 제출하여 승인을 받은 후 공사에 착수한다.

라. 기타 사항

- 본 시방서에 기재되지 아니한 사항에 대하여는 본 건 계약서의 조항에 따른다.

- 감독 및 검사

공급될 물품의 설치와 시공에 필요한 기술제공을 위하여 현장에 기술자를 파견하여야 한다.

2) 용어의 정의

본 시방에서 사용하는 용어의 의미는 다음과 같다.

가. 수장고 전용문

수장고에 소장되는 중요물품의 보관고의 출입구에 설치되는 충분한 방화, 방어 구조를 갖춘 문.

나. 격자문

수장고 전용문 안쪽에 장치하는 2중문으로서 수장고 전용문 개방 후에 수장고 출입자를 통제하기

위한 것.

다. WORKING BOLT

빗장 : 금고문짝 을 문틀에 고정시키는 것으로 본 수장고 문에서는 수개의 환봉이 진퇴하는 방식

인 WORKING BOLT를 채택한다.

라. 수장고 전용문 제작 두께

수장고출입문 문짝의 총 두께

마. 마감 벽두께

마감을 포함한 벽 전체 두께로 수장고전용문 등의 문틀 두께는 이보다 커야한다.

바. 유효개구 치수(CLEAR OPENING)

수장고전용문 등에서 실제로 통과 할 수 있는 최대 개구치수

사. 핸들 빗장 고정 장치

수장고전용문을 열었을 때 핸들빗장이 고정되어 실수로 문틀과 충돌하지 않도록 보호하는 장치.

아. 고형 내화재

수장고 전용문 내부 내화 층에 고형 내화재(특수 발포콘크리트)를 적용하여 빈틈없이 충진하여야 한다.

3) 제작시방

가. 공통사항

- 내화성능

납품하는 수장고전용문은 KS F 2268-1(방화문의 내화 시험방법)에 의한 2시간이상 가열 시험 후

비가열면 최고상승온도가 90℃ 이하 이어야한다.

- 기밀성능

납품하는 수장고전용문은 KS F 2846(방화문의 차연 시험방법)에 의한 최고 통기량이 0.5 ㎥/min .㎡

이하 이어야한다

- 재료

공급될 수장고전용문의 제작에 사용되는 재료는 제작사의 사양에 따르되 다음의 개별 사양에 준하는 것이어야 한다. 특히 내부 내화층에 내화재는 고형내화재(특수 발포콘크리트)를 적용하여 빈틈없이 충진 하여야 하며, 철을 소재로 한 부품은 마찰 부분을 제외하고 반드시 도장 등 방청 처리하여 시공하여야 한다.

- 겉 마감

빗장은 크롬도금 광택마감으로 하며 그 외는 지정색 현장 도장마감으로 한다.

- 디자인

수장고전용문의 디자인은 제작사 사양에 따른다.

다만, 박물관의 요청에 의해 사양변경이 될 경우 (옵션: 쪽문, 해치 등)에도 제작사의 기준사양에

의해 제작하여야 하며 도급자는 이에 따른다.

나. 기능 및 구조

- 수장고 전용문

수장고에 설치되는 수장고 전용문의 형태는 2개의 문짝과 내부에 아크릴 부착 여닫이식 격자문(옵션)으로 구성되는 양개문으로 한다.

- LOCKING 기구

□ 수장고전용문의 LOCKING 기구는 수장고 전용문 뒷면에 완전히 보호 내장되어 있어야 한다.

□ WORKING BOLT는 문틀부분에 30mm 이상 삽입되어 문을 잠글 수 있도록 하여야 한다.

□ WORKING BOLT의 경우 직경 32mm 이상의 환봉 7개가 문짝과 문틀을 완전하게 고정시키는     구조이어야 한다.

- DIAL 정

수장고전용문의 다이얼 정은 백만 변환 부호 다이얼 정이어야 한다.

- 실린더 정

수장고전용문의 잠금 장치의 하나로 5개의 핀 텀블러 식 실린더 정으로 한다.

- 출입문 개방시 정지 상태

수장고 전용문은 모두 정확하게 180도 열리도록 설계 제작되어야 한다. 다만 건축 구조상 180도

열림이 불가능 할 때는 가능한 최대 열림 각도를 유지하도록 한다.

- HINGE

힌지는 문짝자중을 반영구적으로 지탱 할 수 있는 스러스트 볼베어링과 오일레스 부쉬

를 받침으로 하는 높은 강도의 HINGE 축(S45C)을 사용한다.

- 도어범퍼

문의 개방 시 벽면과 충돌을 방지하기 위하여 각도 조절용 범퍼를 주문 힌지 부에 부착

하여야 한다.

- 방습, 방염 기구(가스켓)

고내 측에 실치콘 중공고무 기밀 가스켓(방습, 방염 겸용)을 설치한다.

- 핸들

직경 230MM의 원형핸들을 각 문의 외부에 1개씩 설치하고 내부에 비상 해정용으로 1개를

설치한다. 쪽문 설치 시에도 동등 한 사양의 핸들을 설치한다.

4. 수장고 전용문의 구조

수장고전용문의 구조는 다음의 사양에 적합한 제품 또는 동등이상의 것으로 한다.

1) 수장고전용문

가. 설치장소 : 지정 장소

나. 문개폐 방식: 양개문 수동식

다. 수장고전용문틀 제작두께 : 건축마감 두께와 맞춤

라. 유효개구치수: 사양에 따름

마. 바닥차 : 없음

바. LOCKING 기구 : WORKING BOLT 7본 이상

2) 특기 사항

가. 훈증해치 : 수장고 전용문 한쪽 문에 훈증 해치를 설치할 수 있어야 한다.

(옵션사양)

나. 가스켓 : 네오프렌고무 기밀가스켓

다. 비상해정장치 : 핸들식 비상 해정 장치를 문짝 내부에 설치

라. 잠금장치 : 백만 변환 부호 다이얼 정 및 실린더 정 각 1개씩 설치

마. 문틀의 구조 및 재질 : 3.2mm 두께강판 프레스성형 용접구조로 한다.

바. 문의 구조 및 재질 : 겉판 3.2mm 두께, 계단부 2.3mm 두께, 중간판 2.3mm 두께, 뒷판 2.3mm 두께의 강판 프레스 성형 용접 구조로 계단 부는 주 틀과 맞물려 화염이 침입할 수 없는 구조로 되어 있어야 하며 내부 내화 층(약 120mm)에는 고형특수내화재를 충진하여야한다. 잠금 장치는 기계 층으로 구성되어 외부로 노출되지 않는 구조로 한다.

5. 아크릴 격자문 제작 설치

1) 본 시방에서 사용하는 용어의 의미는 다음과 같다.

가. 아크릴격자문

수장고 출입문 안쪽에 장치하는 2중문으로서 2차 통제 구조를 갖춘 문.

나. 피벗힌지

문짝을 상하에서 축으로 지지하는 철기구

다. 아크릴

아크릴 수지는 플라스틱의 일종으로 아크릴 섬유는 나일론, 폴리에스테르, 비닐론과 함께 대표적인 합성섬유이다.

라.  레버 핸들

문을 열고 닫거나 그 외의 다양한 용도로 쓰이는 돌리는 방식의 손잡이

마. 유효개구 치수

아크릴격자문 등에서 실제로 통과 할 수 있는 최대 개구치수

2) 제작시방

가. 공통사항

①성 능

납품하는 아크릴격자문은 수장고문과 달리 내화구조 기능은 없는 제품으로 화재 시에는 외부에서 화염이 침입될 수 있다.

□ 재료

공급될 아크릴격자문의 제작에 사용되는 재료는 제작사의 사양에 따르되 다음의 개별 사양에 준하는 것이어야 한다. 특히 철을 소재로 한 부품은 마찰 부분을 제외하고 반드시 도장 시공하여야한다.

□ 겉 마감

아크릴격자문은 지정색 도장마감 으로 한다.

□ 디자인

아크릴격자문의 디자인은 제작사 사양에 따른다.

3) 기능 및 구조

가.  아크릴격자문 형태

수장고 출입문에 설치되는 아크릴격자문의 형태는 2개의 문짝으로  내부에 아크릴이 부착되어있는 양개문으로 한다.

나.  레버 핸들 (잠금 장치형)

아크릴격자문의 잠금 장치의 하나로 레바식 핸들형으로 앞, 뒷면에 설치한다.

다.  출입문 개방 시 상태

아크릴격자문은 모두 현장 구조에 맞게 열리도록 설계 제작되어야 한다.

라. 피벗 힌지

문짝을 상하에서 축으로 지지하는 철물기구로 문을 설치할 때 한쪽은 문틀에 다른 한쪽은 문짝에 고정시키고 부드럽게 열고, 닫히게 하는 철기구로 한다.

라. 아크릴

THK5 투명 아크릴을 문 구조에 맞게 재단하여 실리콘 고정한다.

4) 아크릴격자문의 구조

아크릴격자문의 구조는 다음의 사양에 적합한 제품 또는 동등이상의 것으로 한다.

가. 아크릴격자문

□ 설치장소 : 지정 장소

□ 문개폐 방식: 양개문 수동식(여닫이식)

□ 아크릴격자문 제작두께 : 40m/m

□ 바닥차 :바닥에서 5mm이상 이격

나. 특기사항

□ 잠금장치 : 좌측문 상,하 오도시 / 우측문: 레버 핸들형(잠금장치형)

□ 문틀의 구조 및 재질 : 철판 1.6T

□ 문의 구조 및 재질 : 철판1.6T