정보통신설비 시방서

- 경기창작캠퍼스 창작기회공간 조성사업 창작스튜디오 1,2동 -

2025년  09월

㈜대경전기설계사무소

엔지니어링사업자 제E-06-002040호

정보통신부분 TEL : 02-323-9424

대표이사          송   일   섭

설계자           김   성   호

목        차

제 1 장  일 반 공 통 사 항

제 2 장  배 관 및 배 선 일 반 사 항

제 3 장  금속관 공사

제 4 장  합성수지관 공사

제 5 장  통합배선공사

제 6 장  T V 공 청 설 비 공 사

제 7 장  보 호 기 및 접 지 공 사

제 8 장  안전보건관리 관한 사항

제 1 장   일 반 공 통 사 항

1. 일반사항

1.1  총칙

1.1.1 적용범위

(1) 이 시방은 정보통신설비 공사에 관한 표준을 나타내는 것이다.

(2) 이 시방에 기재된 이외의 전기, 소방,  건축 및 기계설비에 관한 사항은 건설부제정 “건축공사 표준시방서”와 “건축설비공사 표준시방서(기계부문)”에 따른다.

(3) 이 시방은 내용중 선택적 사항으로서 그 지정이 필요한 것은 자재시방에서 정하도록 한다.

(4) 이 시방은 해당되는 사항만 적용한다.

1.1.2 용어의 정의

이 시방에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

(1) ‘감리원’이라 함은 일정한 자격을 갖추고 감리전문회사에 종사하면서 책임감리업무를 수행하는 자를 말한다.

(가) ‘책임감리원’이라 함은 발주기관의 장과 감리용역 계약에 의하여 체결된 감리전문회사를 대표하여 현장에 상주하면서 당해 공사 전반에 관한 감리업무를 책임지는 자를 말한다.

(나) ‘보조감리원’이라 함은 책임감리원을 보좌하는 감리원을 말한다.

(2) ‘감독관’이라 함은 계약서, 설계도서 및 시방서등에 정해져 있는 범위내에서 감독업무를 수행하는 자를 말한다.

(3) ‘담당직원’이라 함은 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점의 파악, 민원해결, 용지보상지원 기타 필요한 업무를 수행하기 위하여 발주기관의 장이 지정한 소속지원을 말한다.

(4) ‘현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 건설공사 도급계약조건 제 7조(현장대리인) 및 건설업법 제 33조(건설기술자의 배치), 전기공사업법 제 19조(책임전기기술자의 현장배치), 그밖의 관계 법규에 의거하여 수급자가 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리 그밖의 공사업무를 시행하는 현장원을 말한다.

1.1.3 관공서의 수속

모든 공사는 관계 법규를 준수하여 시공하고, 공사시공에 필요한 관공서, 전화국, 그밖의 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속, 소속비는 모두 감독관(감리원)의 확인을 받아 지체없이 행하며, 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야 한다.

1.1.4 이의(異義)

도면과 시방서와의 내용이 서로 다를때, 명기되지 않은 사항이 있을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때 또는 이의가 생겼을 때에는 감독관(감리원)과 협의한다.

1.1.5 경미한 변경

공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독관(감리원)과 협의하여 시공한다.

1.1.6 관계 법규 및 제규정

(1) 본 공사에 적용되는 주요 법․령․규칙 및 기타 기준등은 아래와 같으며, 본 공사에 적용가능한 범위 내에서는 본 공사의 시방서 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 또한 이들 법․령․규칙 및 그 밖의 기준등은 본 공사 계약일 현재 최근간에 유효한 것으로서 본 시방서의 내용보다 우선한다.

(가) 방송통신 관련 법규

가) 방송통신기본법	나) 방송통신발전 기본법 시행령
다) 정보통신공사업법	라) 정보통신공사업법시행령
마) 정보통신공사업법시행규칙
바) 방송통신설비의 기술기준에 관한규정	사) 유선방송국설비등에 관한 기술기준
아) 전파법	자) 전파법 시행령
차) 전파법 시행 규칙	카) 무선설비규칙
타) 정보통신기기 인증규칙	파) 텔레비전공동시청안테나시설등의설치기준에관한규칙

(2) 본 공사에 대한 설계도서가 관계 법규와 상이할 경우에는 관계 법규에 따라 시공하여야 한다.

(3) 본 공사에 관계 법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감독관(감리원)과 협의하여 시행한다.

1.2 공사현장 관리

1.2.1 일반사항

(1) 공사현장은 언제나 기기 및 재료등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 그밖의 사고 방지에 최선을 다한다.

(2) 공사관계자 및 제 3자에게 피해가 미치지 않도록 안전, 위생관리 및 공해방지에 노력한다.

(3) 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기, 재료 및 기성부분의 설비는 적절한 방법으로 보호한다.

(4) 공사장내에서 발생되는 재료 및 물품등은 모두 감독관(감리원)이 지정하는 현장내의 장소에 정리 보관하고, 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출한다.  해체 및 발생재료의 처분 또는 재사용에 대하여는  감독관(감리원)과 협의하여 시행한다.

(5) 공사가 끝났을 때에는 가설물등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

1.2.2 가설물

(1) 현장관리 운영상 필요한 현장사무소, 작업장, 창고 및 화장실등은 수급자 부담으로 설치할 수 이다.  설치장소는 공사진행에 장해를 주지 않는 곳으로 감독관(감리원)의 승인을 받는다.

(2) 휘발유, 신나등과 같은 인화성 물질은 격리된 저장소에 보관하며, 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소등은 건축법, 소방법 또는 관계 법규에 따라 방화구조로 하든가 불연재료를 사용하고 소화기를 비치한다.

(3) 공사용 비계 및 발판등을 설치할 때에는 견고하고 안전하게 설치하며 항상 그 위치보존에 주의한다.

(4) 공사용수 및 전력은 감독관(감리원)과 협의하여 수속절차를 밟아 시설한다.

(5) 모든 가설물은 사용후 수급자 부담으로 철거하여야 하며, 주위는 청결히 원상 복구하여야 한다.

(6) 가설물이 사용중에 있다해도 공사진행상 장해가 될 경우에는 감독관(감리원)과 협의하여 이전 또는 철거하여야 한다.

1.3 기기 및 재료

1.3.1 일반사항

(1) 도면 및 시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않는 경우에는 그밖의 제반설비와의 균형을 고려하여 감독관(감리원)의 승인을 받아 선정한다.

(2) 기기 또는 장치에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능등을 명시한 명판을 부착하되 KS, 공산품 품질관리법, 그밖의 준용기준에 적합한 것으로 한다.

(3) 자재반입은 공정표를 검토하여 적정한 시기에 반입되어 공사가 지연되는 일이 없도록 한다.

1.3.2 기기 및 재료의 관리

(1) 공사현장에 반입된 검수자재 및 시험합격 재료는 감독관(감리원)이 지시하는 장소에 정리하여 보관하고, 불합격된 자재는 시공자로 하여금 지체없이 공사현장 밖으로 반출한다.

(2) 자재 관리시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손등 보관에 주의하여야 하며, 위험물 인화성 자재는 방화안전대책(소화기 설치등)을 강구한다.

(3) 관류(강관, 동관, PVC관등)는 규격별로 분리 보관하고, 관내에 이물질이 들어가지 않도록 하며 시공시 이상여부를 확인한다.

(4) 모든 기기(관급자재포함) 및 재료는 현장 반입전에 감독관(감리원)에게 보고하여야 하며, 품질 및 수량에 대한 검수를 받아야 한다.  반입시 파괴된 자재는 다시 반출하여 완전품이 된 후 재반입하고 검수를 받아야 한다.  다만 경미한 고장이나 손괴된 부분이 있는 경우로써 현장에서의 보수가 용이한 경우에는 감독관(감리원)의 승인을 얻어 현장에서 보수할 수 있다.  또한 운반중 도금이 벗겨지거나 벗겨진 경우에는 현장 도착전후 재도장하여 부식을 방지하며, 기능의 저하나 수명단축이 발생치 않도록 유의하고 현장보관중 손괴가 발생치 아니하도록 수급자 책임하에 철저히 보관한다.

1.3.3 시험 및 검사

(1) 현장에 투입하는 기기 및 재료의 시험 및 검사의 방법은 관계법규, KS, 그밖의 준용기준의 규정에 따른다.

(2) 주요 기기 및 재료는 감독관(감리원)의 입회하에 공장시험을 실시하고, 시험성적서를 제출하여야 한다.

(3) 공정중 필요한 단계에서 바드시 기기, 재료, 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.  다만, KS에 의한 규격품과 공인기관의 시험성적서 또는 검사증등에 의하여 인정된 것 또는 감독관(감리원)이 승인하는 경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

(4) 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

1.4 시공

1.4.1 일반사항

(1) 모든 공사는 도면 및 시방에 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 설계도서, 공정표, 시공계획서, 제작도등에 따라 확실하게 시공한다.  다만, 명시되지 않은 사항은 감독관(감리원)과 협의하여 처리한다.

(2) 모든 설비는 모든 극한 상태를 극복하여 만족스럽게 운영되어야 하며, 적절히 보호될 수 있도록 시공되어야 한다.

(3) 케이블의 연결, 종단처리등 각종 조작제어설비의 연결등 특수설비의 시공은 전문기술자에 의하여 시공되야하며, 해당분야에 전문기술자격 제도가 있는 경우는 면허자격자에 의하여 시공되어야 한다.

(4) 방화구획된 벽 또는 바닥을 배관 또는 케이블 트레이가 관통 하는 부분은 케이블 포설후

건축법에서 규정하는 이상의 방화구획이 되도록 마감공사를 하여야 한다.

1.4.2 공정표 및 시공계획서

(1) 수급자는 공사 착공시에 다음 사항을 감독관(감리원)에게 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

① 착공계

② 현장대리인계, 현장대리인 이력서, 현장대리인 자격증 사본

③ 계약내역서

④ 예정공정표

⑤ 안전관리계획서

(2) 수급자는 착공에 앞서 시공계획서등을 제출하고 감독관(감리원)의 승인을 받는다.  공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 제출하여 감독관(감리원)의 승인을 받는다.

(3) 필요에 따라 각 공사의 세부공정표 및 세보시공계획서를 작성하여 감독관(감리원)의 승인을 받는다.

1.4.3 제작도 및 시공도

(1) 수급자는 기기제작 및 시공상 필요한 도면 또는 견본을 제시하여 감독관(감리원)의 승인을 받는다.

(2) 감독관(감리원)이 필요하다고 인정하여 시공도를 요구하는 경우에는 시공도를 작성하여 감독관(감리원)의 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.  제출시기 및 부수등은 감독관(감리원)의 지시에 따른다.

1.4.4 공사보고

(1) 공사에 관한 상황, 작업내용, 자재의 반입 및 반출, 기후조건 그밖의 필요한 사항을 기재한 공사보고서를 제출하여 감독관(감리원)의 승인을 받는다.

(2) 수급자는 감독관(감리원)이 공사진행상 필요한 모든 서류상의 요구가 있을 경우에는 그 지시에 따라야 한다.

(3) 수급자는 다음 사항의 공사업무기록서를 감독관(감리원)에게 제출하여야 한다.

① 감독관(감리원)의 지시사항에 대한 조치결과

② 공사 진도보고서

③ 기타 감독관(감리원)이 요구하는 사항

1.4.5 별도 발주공사와의 관계

(1) 공사진행상 관계되는 별도 발주공사와의 협의가 필요할 때에는 감독관(감리원)의 입회하에 해당 공사관계자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

(2) 특히 건축구조적으로 결함을 발생시킬 우려가 있거나 마감과 관계되는 공사가 본 공사로 인하여 다른 수급자에게 피해를 유발시켜서는 아니되며, 만약 이러한 상황이 발생되었을 때에는 감독관(감리원) 및 다른 수급자와 충분한 협의를 거쳐 복구되어야 한다.

1.4.6 공사사진

(1) 공사완공후 용이하게 공사점검을 할 수 없는 설비, 감독관(감리원)이 부재중 시공된 설비, 감독관(감리원)이 필요하다고 인정하는 설비는 천연색 사진을 촬영하여 사진첩등에 설명을 기입하여 정리하고 감독관(감리원)에게 제출한다.

(2) 시공중 촬영하는 경우에는 공사의 집행과정과 질을 판별하기 용이하도록 촬영하며, 가능한 매 20% 공정시마다 촬영하고, 시공종별이 바뀔 때마다 촬영한다.

(3) 촬영된 사진은 공정순대로 사진첩등에 설명을 기입하여 정리하고 감독관(감리원)에게 재출한다.  제출부수, 시기 및 기타 필요한 사항은 감독관(감리원)의 지시에 따른다.

1.4.7 시공검사 및 입회

(1) 공정중 필요한 단계에서 반드시 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.

(2) 시공후에 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 부분은 감독관(감리원)의 입회하에 시공한다.  또한 감독관(감리원)의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 보관한다.

1.4.8 유지보수관리를 위한 표시

(1) 각종 분전반, 배전반, 단자반, 접속함등에는 도면에 명기된 해당 기기의 기호를 표시하여야 하며, 도면에 기기 기호가 없는 경우에는 감독관(감리원)의 승인을 얻어 기기 기호를 표시한다.

(2) 각종 배선이 공동구, 피트에 설치된 것은 전압, 상별, 간선 또는 분배전반의 회로번호, 부하명(부하명, 분전반 또는 제어반명등)을 명기하여 공동구, 피트등의 개구부나 입구, 10m 이내 간격마다 표시판을 설치한다.  배관에 의한 배선은 풀박스 또는 연결박스내에서 시행하고 부하단에서도 표시하여야 한다.

(3) 각종 간선에는 상별을 변압기로부터 일괄되게 표시하여야 하며, 통신케이블가닥수가 5개 이상의 경우에는 통신케이블을 찾기 용이하도록 통신케이블번호를 양단 및 풀박스, 연결박스등이나 단자함내에 설치하여야 한다.

(4) 이와 같은 각종 기호는 준공도면에 반드시 표시하여야 한다.

1.4.9 준공도면

(1) 수급자는 공사 시공중 도면등과 다르게 시공한 부분은 즉시 현장 보관도면에 기재하여(배선경로의 변경, 각종 기계기구장치등의 위치 변경, 수구위치의 변경, 기계기구의 특성 변경등 도면등의 기재사항과 다른 것을 포함하여 실제 시공한 전체 공사를 말한다) 준공시 준공도면을 작성하는데 이용하여야 한다.

(2) 수급자는 공사 준공검사를 필한 후에 수정을 요하는 사항을 수정한 후 감독관(감리원)이 지시하는 기일내에 수정을 요하는 사항이 완전히 수정되었는지의 여부를 확인 받아 완전하다고 인정되는 경우 CD 및 A1원도와 복사된 청사진을 준공서류와 함께 감독관(감리원)에게 제출한다.  제출시기 및 제출부수등은 감독관(감리원)의 지시에 따른다.

1.5 안전보건 관리

(1) 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하고, 산업재해 발생의 방지에 노력하여야 한다.

(2) 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체제를 구성하여야 하며, 안전보건관리규정을 작성하고 감독관(감리원)에게 제출하여 승인을 얻어야 한다. 안전수칙에 따라 작업전 재해방지에 필요한 주의를 교육등으로 충분히 주지시키고 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

(3) 하도급 공사계약을 체결할 때에 노동부장관이 정하는 바에 의하여 산업재해예방을 위한 표준안전관리비를 공사금액에 계상하여야 한다.  계상된 안전관리비는 공사현장의 재해방지 및 근로

자의 보건관리에 사용하며, 다른 목적으로 사용하여서는 아니된다.

(4) 인적, 물적사고가  발생하였을시는 즉시 감독관(감리원)에게 보고하고, 민형사상의 모든 책임은 수급자가 지며 모든 경비도 수급자 부담으로 해결 또는 종결하여야 한다.

(5) 수급자는 공사진행에 있어서 부근 거주자 및 통행자에게 소음, 진동, 교통장애 및 분진등으로 생명, 신체 및 재산에 대한 피해, 불편이 없도록 주의하여 시공하여야 한다.

(6) 수급자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부적당한 행위가 있을 때에는 감독관이 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한 자의 현장투입을 금하여야 한다.

(7) 안전관리책임자가 장기 출장할 때에는 후임자를 선정하고, 감독관에게 승인을 얻어야 한다.

(8) 수급자는 통신케이블, 전력케이블을 지하매설시에는 굴착공사 착수전 상하수도, 도시가스, 통신 및 전력케이블등의 지장물에 대해 위치, 용량, 상태등을 파악하여 재해가 발생되지 않도록 보안대책을 수립후 공사를 착수하여야 한다.

(9) 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하도록 하여야 한다.

(10) 모든 작업도구 및 공기구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용하도록 하여야 한다.

(11) 야간 작업시에는 충분한 조명을 하여야 한다.

(12) 작업전, 작업중 음주행위를 금하고, 함부로 큰소리로 담소하거나 모닥불을 피우는 일이 없도록 하여야 한다.

(13) 모든 중량물은 감독관(감리원)이 입회한 후 시공책임자의 책임으로 안전하게 운반하여야 한다.

(14) 휴전작업 및 위험작업시는 감시자를 배치하여 근접되지 않도록 하여야 하며, 감독관(감리원)이 입회하여 시공책임자의 지시에 따라 안전하게 작업이 완료되도록 하여야 한다.

(15) 통신케이블로의 휴전 및 정전작업시는 필히 사활여부를 점검하고 접지후 작업하여야 한다.

(16) 공사장에 시설하는 임시전기설비는 보행과 차량통행 및 작업에 지장이 없도록 하여야 하고, 저압선이라도 충전부가 노출되지 않도록 시설하여야 한다.  또한 장시간 사용시는 “전기설비기술기준”에 적합하도록 시설하여야 한다.

(17) 공사에 필요한 자재의 적재가 무너지지 않도록 안전하게 하여야 한다.

(18) 용접장소 부근은 인화물질등의 유무를 파악하고 안전조치를 취한후 용접불꽃으로 인한 화재위험이 없도록 하여야 한다.

(19) 수급자는 주위 민원발생 우려가 있는 건축물 또는 구조물이 있을 경우에는 시공전 소정의 검사를 한 후 그 부분의 모든 곳을 촬영하여 민원야기시 즉시 해결하도록 한다.

(20) 수급자는 안전관리법등 모든 규정에 의하여 교통안전표지물 또는 산업안전표지물을 설치하여 안전사고를 예방하여야 한다.  또한 공사안내판을 필히 설치하여야 한다.

1.6 완성검사 및 공사인도

(1) 관공서의 검사 : 공사가 완료되었을 때에는 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

(2) 공사준공 관련자료

(가) 공사가 완료되었을 때에는  각종 기기장치의 제작도, 카다록, 결선도, 제품의 운영관리를 위한 운전지침, 제작사의 주소와 전화번호, 필요한 보수 부품의 구입처, 하자보수기간, 각종 기기의 시험성적서등 유지보수에 필요한 자료를 감독관(감리원)에게 준공서류와 함께 제출하여야 한다.  제출부수는 감독관(감리원)의 지시에 따른다.

(나) 수급자가 설치한 각종 기기에 부속되어있는 공구류 및 유지보수시 필요한 특수공구(일반적이 아닌 것으로 해당 기기 전용의 공구)등은 명세와 함께 현품을 감독관(감리원)에게 인계하여야 한다.  기기와 함께 납품된 예비품 및 단순하자 보수용 부품의 경우도 같다.

(다) 수급자는 공사가 준공된 후 감독관(감리원)이 지정하는 적절한 시기에 건축물의 관리자에게 시설내용에 대한 상세한 안내와 교육을 실시하여야 한다.  교육내용은 각종 시설물의 설치위치, 배선경로, 각종 기기의 조작방법, 조작상의 주의사항, 조작순서등 시설물을 운전하는데 필요한 전반적 사항을 포함한다.  교육안내시간, 시기등은 감독과(감리원)의 지시에 따르며, 교육의 정도는 시설물 관리자가 충분히 인정되는 범위내로 한다.

제 2 장  배관 배선 일반 사항

2.1, 통신배관 공사 일반

1) 인입 통신케이블 배관은 HI-PVC 배관을 사용하고 CD관을 사용하여서는 안되며, 1관 1조를

원칙으로 하고 인입배관의 내경은 케이블 외경의 2배 이상으로 한다.

2) 인입통신 예비배관 내에는 부름 도입선을 넣어두고 그 양단에 행선을 기입한 표찰을 취부

하여야 한다.

3) 배관은 외부의 압력 또는 충격으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계적 강도를 가진 내부식성

금속관 또는 통신용 합성수지관을 사용한다.

(단, 노출배관은 금속관을 기준으로 하고 CD(KSC4585)관을 사용하여서는 안된다.)

4) 옥내배관의 내경은 수용되는 케이블 단면적의 총 합계가 배관 단면적의 32%이하가 되도록하고,

배관 1구간의 굴곡개소는 3개소 이내이어야 하고, 1개의 굴곡각도는 90도 이하로하며, 3개소                의 합계는 180도 이하로 해야 한다.

5) 인입용 지하 매설배관은 소요국선수에 따라 결정하되 통신용 1공과 예비 1공을 포함한 HI-PVC

2공 이상을 기본 설치하여야 한다.(단, 업무용 건축물은 예비 2공 설치)

-단독주택 및 기타 건축물, 20세대 이하 공동주택 : 36mm

-업무용 건축물 및 20세대 이상의 공동주택 : 54mm

6) 통신 단자함과 TV장치함이 분리 설치되어 있는 경우, 초고속 정보통신회선을 연결할 수

있도록 예비배관(22C)을 2공으로 시공하여야 한다.

7) 배관은 배선을 용이하게 설치 또는 제거할 수 있도록 구성하고, 구내간선과 건물 간선계의

배관공수는 동등 이상의 예비배관 1공 이상 설치하여야 한다.

8) 접지 시공시, 접지케이블을 보호할 수 있도록 배관을 시공하여야 한다.

9) 세대단자함과 최종단 통신단자함에서 통신단말까지는 모두 성형배관을 하여야 한다.

(전화용, 초고속통신용, 텔레비전시청용)

10) 사무실용도의 사무실에 설치하는 통신 단자함은 바닥으로 전화,초고속통신 등의 5회선

이상의 단말기를 설치하는 경우를 대비하여 단자함에서 바닥방향으로 인출용 배관 28C

1공을 설치하여야 한다.(최종 마감에서 5Cm 정도 상단)

2.2. 통신배선 공사 일반

1) 전화, 초고속 통신용 옥내케이블은 16MHz 이상의 Data전송대역을 갖는 0.5mm 4페어

UTP케이블을 사용해야 한다. (CAT.5e 이상급 권장)

2) 간선케이블과 수평케이블은 직접 접속되어야 하고 케이블 구간 중간접속을 하지 않아야 한다.

3) 구내 케이블 인입시 적절한 인장력으로 케이블 손상 및 특성변화를 주지 않도록 하여야 한다.

4) 분계점에서 간선 케이블을 접속할 때는 각 페어는 동일한 순서로 접속되어야 한다.

5) 통신단자함 내에 케이블 성단시, 충분한 여장을 두고 성단하여야 한다.

측정항목	측정값(MHz)	기 준 값
		주거용 및 기타건축물	업무용 건축물
1. 반사손실	1-10	-	18dB 이상
	10-16	-	15dB 이상
2. 강쇠	0.1	5.5dB 이하	-
	1.0	5.8dB 이하	3.7dB 이하
	4.0		6.6dB 이하
	10.0		10.7dB 이하
	16.0		14.0dB 이하
3. 근단누화 손실	0.1	48dB 이상	-
	1.0	25dB 이상	39dB 이상
	4.0	-	29dB 이상
	10.0		23dB 이상
	16.0		19dB 이상

6) UTP케이블 특성

7) 수평배선 구간(세대단자함에서 인출구)까지는 성형배선을 하여야 한다.

8) 구내배선의 절연저항은 대지간 10MΩ 이상이어야 한다.

9) 모든 도면에는 통신케이블 경로마다 구간별로 통신케이블 명칭,규격,회선수량,배관의 수량,

배관의 굵기를 표기하여야 한다.

10) 세대단자함과 최종단 통신단자함에서 통신단말까지는 모두 성형 배선을 하여야 한다.

(전화용, 초고속통신용, 텔레비전시청용)

핀배열	1	2	3	4	5	6	7	8
LAN형식	백/등	등	백/녹	청	백/청	녹	백/갈	갈

2.3. 인출구(모듈러잭)의 핀배열 및 페어별 접속

[패어별 색상 구분]

1) 통신용 인출구는 8핀 모듈러잭을 사용해야 한다.

2) 인출구의 개수는 각 실별(고정된 벽)단위로 최소 1개소 이상 설치하여야 한다.

3) 통신인출구는 바닥에서 인출구 하부까지 30Cm로 한다.

4) 통신인출구 설치는 하나의 인출구에 전화용과 초고속통신용으로 함께 사용하지 않도록

인출구를 전화용과 초고속 통신용으로 분리 설치를 하여야한다.

(하나의 사각박스에 상단:전화용, 하단:초고속통신용)-거실,방 따로 설치

5) 통신인출구 상세도

2.3 보호기 및 접지

1) 낙뢰 또는 강전류 통신케이블과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가 있           는 모든 구내통신설비에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는

보호기를 설치해야 한다.

2) 사람 또는 방송통신 시설에 피해를 줄 우려가 있는 금속단자함 등의 통신시설은 반드시

접지 시설을 해야 한다.

3) 선로설비의 상호간, 회선과 대지간 및 심선 상호간의 절연저항은 500V 절연저항계로 10MΩ

이상, 접속저항은 0.01Ω 이하이어야 한다.

4) 정보통신 접지설비는 전기접지와 구분하여 구성하여야 한다.

5) TV장치함의 낙뢰보호기와 국선인입의 피뢰탄기반 접지 부수바와 철제 단자함과는 절연이

되어야 한다.

적용대상	규격	기준값	비고
교환설비, 전송설비 및 통신케이블	사업자용 방송통신설비	10Ω이하	접지선은 1.6mm 이상의 피복절연 통신케이블 사용
	사업자용 이외 설비	100Ω이하
금속 단자함, 장치함 및 지지물	101회선이상	10Ω이하
	101회선이하	100Ω이하

6) 접지저항

7) TV장치함체에는 전기 절연판을 부착하고 절연판 위에 증폭기, 낙뢰보호기, 분배기, 분기기

등을 설치하여야 한다.(나무판, 종이판 부착금지)

8) 접지선은 직경1.6mm 이상의 절연접지용 통신케이블(GV절연통신케이블:녹색)을 사용하여야 한다.

2.4. 통신케이블과 강전류 통신케이블과의 이격거리

1) 300V 초과 전력선과 옥내통신선은 15Cm(벽내 설치시 30Cm)이상 이격하여 설치하여야 한다.

2) 300V 이하 전력선과 옥내통신선은 6Cm(벽내 설치시 12Cm)이상 이격하여 설치하여야 한다.

제3장. 금속관 공사

3.1 통신관은 KSC-8401 에 의한 K.S 제품이여야 한다.

3.2 통신관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래표의 K.S 규격에 적합하여야

한다

K.S 번호	명 칭
C - 8402 C - 8403 C - 8404 C - 8406 C - 8407 C - 8408 C - 8409 C - 8410 C - 8411 C - 8412 C - 8413 C - 8414 C - 8415 C - 8416 C - 8417 C - 8418	붓싱 ( 통신관용 ) 새들 ( 통신관용 ) 록 너트 ( 통신관용 ) 노말밴드 ( 통신관용 ) 유니버설휘팅 ( 통신관용 ) 서비스캡 ( 통신관용 ) 터미널 캡 ( 통신관용 ) 커프링 ( 통신관용 ) 아우트랫트박스 ( 통신관용 ) 노출스위치박스 ( 통신관용 ) 환형노출박스 ( 통신관용 ) 스위치박스 ( 통신관용 ) 특수아우트랫트박스 ( 통신관용 ) 박스카바 ( 통신관용 ) 절연붓싱 ( 통신관용 ) 접지용부속품 ( 통신관용 )

3.3 관의 굵기는 통신케이블의 피복을 포함한 단면적의 총 합계가 관의 내부

단면적의 32% 이하가 되도록 선정한다.

3.4 부속품은 관 및 시설장소에 적합한 것으로 한다.

3.5 배관용 박스는 천정 스라브 매입시 콘크리트 박스를 사용하되 아래에 준한다.

3.5.1 통신관 3 개까지 입출시  :  8각 ( 깊은형 )

3.5.2 통신관 4 개까지 입출시  :  중형 4각 ( 깊은형 )

3.6 은폐배관의 부설은 아래에 의한다.

3.6.1 관로의 매입 또는 관통은 감독원의 지시에 따르고 건조물의 구조 및 강도에 지장이 없도록 한다.

3.6.2 관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 하고 굴곡각도는 90◦를 넘어서는 안된다.

1구간의 굴곡개소는 4개소 이내로 하고 굴곡각도의 합계가 270◦를 넘어서는 안되며 90◦  굴곡 부분에서는 28C부터 노말밴드를 사용한다.

3.6.3 관을 조영재위에 부설할때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치간격은 2m이내로 한다. 단, 관 끝, 관 상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관을 고정한다.

3.6.4 배관의 1구간이 30M를 넘는 경우 또는 시공상 필요한 곳은 풀박스를 추가 설치 할

수 있다.

3.6.5 관의 절단구는 리마등을 사용해서 매끈하게 하여 금속제 붓싱 또는 절연붓싱을 취부하    여야 한다.

3.6.6 습기가 많은 장소, 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 관로는 U자 배관을 피하고 감독    원의 지시에 따라 방습장치를 한다.

3.6.7 풀박스의 지지는 4개의 환봉으로 견고히 처리하여야 한다.

3.7 노출배관의 부설은 전 7)항에 준하는 외에 아래에 의한다.

3.7.1 노출관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 인상 또는 인하할때는 파이프 샤프트 기타 벽면에 따라 부설한다.

3.7.2 관을 지지하는 철물은 강재로 관수, 관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따른 것으로 하고 제작전에 시공 상세도를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다. 단, 28C 이하의 관이 2본 이하일 때는 감독원의 승인을 받아 새들을 사용할수 있다.

3.7.3 풀박스는 원칙적으로 스라브 기타의 구조물에 달아 설치한다.

3.8 천정 또는 벽 매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 카바와 마감면이 6mm 이상 떨어졌을때는 익스텐션 링을 사용한다.

3.9 박스의 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 막아둔다.

3.10 감독원이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 붙이며  점검할수 없는 장소에 시설해서는 안된다.

3.11 관 상호간의 접속은 커프링 또는 나사없는 커프링을 사용하고 결합을 단단 히 한다.

3.12 접지를 하는 배관은 관 상호 및 관과 박스 사이에 충분한 굵기의 연동선 본딩을 하되 접지     용 동크램프를 사용한다.

3.13 노출 금속관 공사에서는 박스 및 부속품의 접속은 나사로서 접속한다.

3.14 관로에 물기, 먼지등이 침입하지 않도록 콘크리트 타설시 관 끝에 파이프캡, 푸시캡 또는      나무마개등을 하여야 한다.

3.15 관 및 그 부속품은 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에 방청도장 2회의 유성도장을      2회 한다.

3.16 배관후 통신케이블을 인입할때까지 관내에 습기 및 먼지등이 침입하지 않도록 적당한 예방조치를     하고 또한 통신케이블 인입 직전에 적당한 방법으로 청소하여야하며 통신케이블 인입시에 사용하는 윤활재    는 절연피복을 침해하는 것을 사용해서는 안된다.

3.17 모든 배관공사가 완료되는 즉시 장차 배선공사를 위하여 나이론선 또는 철선을 입선하여 배    선공사가 용이하도록 하여야 한다.

제4장. 합성 수지관 공사

4.1 경질 비닐 통신관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래표의 규격에 적합한 것으로 한다.

K.S 번호	규 격 명 칭
C - 8431 C - 8432 C - 8433 C - 8434 C - 8435 C - 8436 C - 8437 C - 8439 C - 8440 C - 8441	경질 비닐 통신관 경질 비닐 통신관용 부품 시험방법 카프링 ( 경질 비닐 통신관용 ) 콘넥타 ( 경질 비닐 통신관용 ) 섀 들 ( 경질 비닐 통신관용 ) 박 스 ( 경질 비닐 통신관용 ) 경질 비닐 통신관용 부속품 통칙 박스카바 ( 경질 비닐 통신관용 ) 캪 ( 경질 비닐 통신관용 ) 노말밴드 ( 경질 비닐 통신관용 )

4.2 관 및 부속품의 선정은 1)에 의한다.

4.3 내충격 합성수지관 및 배관부속은 K.S에 준하고 전기용품 안전관리법에 의한 형식승인 제품으로 한다.

4.4 내충격 합성 수지관 및 배관 부속의 재질은 염화비닐 수지 또는 염화비닐을 합체한 것에 내 충격성 증진을 위한 재료를 첨가한 제품이어야 한다.

4.5 내충격 합성 수지 통신관의 규격은 KSC - 8431에 준하며 색상은 검정색으로 한다.

4.6 관을 가열할때에는 과하게 열을 가해서는 안되며 타지 않도록 한다.

4.7 관을 콘크리트에 매입할때에는 배관시와 콘크리트 칠때의 온도차에 의한 신축을 고려해서 시공한다.

4.8 관 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며 관상호 및 박스와의 접속은 합성수지용 접착제를 사용해서 시공시 이탈 방지 및 방수가 되도록 시공하여야 한다.

4.9 관고가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링을 사용해서 시공한다.

4.10 관을 섀들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지점간의 거리를 1.5M 이하로하고 최소한 2개소 이상 지지한다.

제 5 장 통합배선 공사

1-1 통합배선공사

1. 일반사항

본 공사의 장비 및 자재 공급업체는 충분한 납품실적이 있는 업체이어야 하며, 단 신제품이나 실적이 충분치 않은 제품을 선택하게 된 경우에는 시공 감리자의 승인을 득하여야 한다.

본 공사에 공급업체로 선정된 장비 및 자재 업체는 시공시 필요한 제작시방서, 제작도면, 설치 시방서, 부품의 규격 및 공급업체 등을 감리자에게 제출하여 승인을 득한 후 제작하여 납품하여야 한다.

본 공사의 장비 및 자재 공급업체는 제품 카다로그 및 납품실적을 시공 감리자에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

일반시방은 건설교통부 제정 전기공사 시방서에 의한다.

적용범위

본 시방서는 구내 네트웍망 및 전화의 인프라를 구축하여 시스템 변경 시 유연한 대처와 유지보수의 간편성을 위하여 설치하고 시설공사 특성에 따른 공통사항을 규정함을 목적으로 하여야 한다.

관련법규

본 공사는 대한민국 제 법령 및 규정 중 다음에 열거하는 관계법령 및 규정에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

방송통신기본법, 동시행령 및 동시행규칙

정보통신공사업법, 동시행령 및 동시행규칙

방송통신설비의 기술기준에 관한 규칙

전파법, 동시행령 및 동시행규칙

한국산업 표준화법

내선규정

전기용품 안전 관리법 시행규칙

주택건설 촉진법, 동시행령 및 동시행규칙

주택건설 기준 등에 관한 규정

주택건설 기준 등에 관한 규칙

건축법, 동시행령 및 동시행규칙

건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

산업안전보건법, 동시행령, 동시행규칙

국가를 당사자로하는 계약에관한법률시행령

지방자치단체를 당사자로하는 계약에 법률시행령

법규의 우선순위

본 설계도서에 명기된 것 중 불확실한 부분과 상호 중복된 사항은 아래 적용순위에 의해 우선 적용하며 기타는 책임 감리원의 유권해석에 따르고 공사 기간 중 법령이 개정될 경우 개정된 법령에 따라 시공하여야 한다.

관계 제 법령 및 법규 (한국에서 정한 관계 제 법규를 우선하고 자재 시방서에 외국법규가 있을시 나열한 순으로 적용함)

특기시방서

일반시방서

설계도, 공사비예산내역서, 일위대가표

공사수급 계약서의 기술부문 계약조건

감독원

감독원이라 함은 시공공사의 계약 이행을 감독하기 위하여 시행 부서장 또는 재무담당으로부터 감독업무를 위임받은 사원으로서 감독원의 임무 및 업무처리를 행사하는 자 또는 이의 명령을 받은 자를 말한다.

정된 법령에 따라 시공하여야 한다.

시행 부서는 감독원의 직, 성명을 계약자에게 통보하여야 한다.

계약자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독원을 경유하여야 한다.

계약자는 감독원의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 상호 협의하여 조기시공에 만전을 기하여야 한다.

공사 공정계획

계약자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 세부 공정계획을 세워 예정공정표를 시공 전에 제출하여 감독원의 승인을 얻어야 한다.

계약자는 감독원의 요구가 있을 때 공사 시행의 순서, 방법, 주요자재의 반입계획, 노무계획 등을 상세히 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

제보고

계약자는 공사실시상황 및 실시공정을 기록하는 공사일보와 공정계획 및 실적을 감독원의 지시에 따라 제출하여야한다. (1주일 기준으로 제출)

계약자는 항상 공사예정표에 의하여 공정과 진도를 관리하되 다음의 각 호 사항이 발생한 경우에는 그 사유와 공정 지연을 만회할 수 있는 구체적 조치방안을 감독원에게 보고하여야 한다.

(1) 예정대로 공사를 착수하지 못하는 경우 또는 그 일부를 시공치 못하는 경우

(2) 요원, 기기, 자재 등 시공능력이 부족하여 공사의 진도 관리상 지장이 있다고 판단이 되는 경우

(3) 준공기한 내 공사의 일시 중간이 필요하다고 인정될  경우

공사현장관리

공사 시공 중 계약자는 감독원 및 해당 부서의 허가 없이 기존시설 및 업무에 방해가 되는 공사행위 또는 시공방법을 사용하여서는 안 된다.

공사현장에 일반인 및 노무자의 출입, 감시, 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난 기타의 사고발생에 대하여 특히 유의하여야 한다.

공사 시 공중건물 또는 기존시설에 피해가 있을 시는 계약자가 원상 조치토록 한다.

장비 및 공기구

장비 및 공기구는 공사용 기기 보유기준 및 시설공사 시공에 필요한 소요용량 이상의 수량 및 특성을 가져야 하고 항상 정격의 성능을 유지하여야 하며, 본 공사를 위해 지입되는 모든 자재는 당원 감독원의 검사를 받은 후 다음 규격에 의하여 사용함과 동시에 기타 명시되지 않은 사항이나 상이한 사양은 허가를 득 한 후 사용하여야 한다.

안전 관리

본 공사를 시행함에 있어 공사에 필요한 안전수칙을 이행하여야 하고 인접한 모든 시설물에 손해를 끼치지 않도록 필요한 안전시설을 하여야 한다. 만일 공사요원의 고의 또는 부주의로 인하여 시설물에 손해를 끼쳤을 때에는 계약자의 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

공사착수 전 보안시설을 적용할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

(1) 출입금지구역의 설정

(2) 기존 시설에 대한 보호

계약자는 작업자에게 안전관리 및 화재예방에 대한 교육을 수시로 실시하여 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 하여야 한다.

공사현장에서 감독원의 지시에 응하지 아니하는 공사요원 이나, 감독원이 미숙련공으로 인정한 작업자에 대하여 교체를 요구하면 계약자는 즉시 이에 응하여야 한다.

공사현장에는 항상 구급약을 상비하여야 한다.

사고의 보고 및 책임

공사 계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자의 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급의 조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 한다.

제법규의 준수

공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 직업안정법, 재해구호법, 기타 관계법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 계약자의 책임 하에 이루어지고, 사역하는 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 계약자가 져야 한다.

관계 제법규 미준수에 따른 불이익 및 법정소송의 경우 소요경비 일체를 계약자가 부담한다.

작업시간

공사시행상의 편의상 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나, 야간 또는  휴일 작업을 할때에는 미리 감독원 또는 해당 부서의 승인을 받아야 한다.

공사현장의 풍기, 위생관리, 화재, 도난, 기타의 사고예방에 대하여 특히 유의하여야 한다.

공사현장 정리

공사 완공 시는 감독원의 지시에 따라 청소, 정리 정돈하여 검사를 받아야 한다.

공사시행상의 형편상에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업의  필요성을 감독원이 인정할 때에는 계약자는 그 지시에 따라야 한다.

공사변경

공사 시 설계서와 현장시설과의 상이 또는 설계서 대로의 시공이 기술적으로 난이한 경우는 감독과의 협의 하에 설계변경 후 시공한다.

시공 도중 발주 측으로부터 설계변경 통보가 있을 경우는 이의 없이 수락하여야 하며, 이에 따른 자재 및 공사비의 증감 발생 시 계약 내용변경은 시설공사 계약 일반조건에 준 한다.

감독원은 계약자가 제출한 공사 공정표에서 구간별, 공정별, 시공 순서와 일정을 조정 할 수 있다.

자료제출

사진첩 제출

계약자는 주요 공정 및 준공검사 시 외관상으로 확인되지 않는 부분과 시설전과 시설후가 비교확인 될 수 있도록 사진 촬영하여 제출하며 감독원이 필요로 하는 부분에 대해서는 별도 사진 촬영하여 준공보고 시 제출하여야 한다.

준공도면 제출

(1) 계약자는 설치공사 부분에 대한 준공도면을 작성하여 준공보고 시 준공도면을 공사감독원에게 제출하여야 한다.

(2) 작성내역

기기배치도

간선구성도

지선구성도

장비실장도

LINK/CHANNEL TEST SHEET

OTDR TEST SHEET

정산설계 변경

계약자는 준공계 제출에 앞서 공사 중 감독원의 지시 등에 의하여 실시한 경미한 설계변경 등을 정산설계 변경에 의하여 처리할 수 있도록 설계변경 내역서를 작성 제출하여야 한다.

시설 보안

계약자는 계약과 동시에 본 공사를 위하여 당 공사 기관에 출입하게 될 공사요원의 명단과 소정 양식에 의거 각서를 제출하고 보안책임자의 승인을 득 한 후 작업에 임해야 한다.

공사요원은 작업 중 취득한 일체의 비밀과 시설보안에 대하여 외부에 누설하여서는 안되며 만일 발설함으로써 야기되는 어떠한 법적 처벌도 감수하여야 한다.

제한 및 통제구역 출입 시에는 당 공사의 감독원에게 사전에 허락을 득 하여야 하며 소요장비도 사전에 허락을 득 하여야 한다.

보증

납입 기기에 대한 보증기간은 인수시험 완료 후 1년으로 하고, 이 기간 중 설계상 또는 설치 상 고장이 생긴 경우 납입자의 비용으로 교체 또는 수리한다. 통합배선 자재에 관련된 자재에 대한 보증서를 제출하여야 한다.

계약자 선정

국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(2013.01.14. 개정)에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 전자입찰서제출 마감일 전일까지 [통합배선반](물품분류번호 10자리 4322281805)을 (직접생산증명) 제조물품으로 입찰 참가등록한 자

다음 각 호중 어느 하나에 해당하는 자

- 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자로서 「중.소기업.소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 중소기업확인서(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함.)을 소지한 자

- 「중소기업협동조합법」제3조에 따른 중소기업협동조합으로서 적격조합확인서를 소지한 자

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제33조 제1항에 의거 중소기업자로 간주되는 특별법인

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 도업시행령 제10조의 규정에 의거 직접생산증명서(세부품명:통합배선반, 전자입찰서제출 마감일 전일 이전에 발행된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)을 소지한 업체

전자입찰서제출 마감일 전일까지 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업자(업종코드:0036)로 입찰찰가자격을 등록한 자

준공검사 결과 결함이 발견 될 때에는 즉시 시정하고 재검사를 받아야 한다.

계약자는 부분적인 회선준공 시험요구가 있을 때는 즉시 시험에 임해야 한다.

공사 중에는 모든 자재를 항상 정리하여 현장을 깨끗이 하여야 하며 공사 완료 후에는 가설물 철거 및 잔재 일체를 현장 밖으로 반출한 후 뒷정리와 청소를 완료 한 후에 준공검사를 받아야 한다.

물자관리

사급 자재 불출은 계약자가 사급 자재 청구서를 제출하여 해당 물품 출납사원으로부터 인수하여야 하며 반납하는 물품은 계약자가 사급 자재 반납서를 제출하여 해당 물품을 출납사원에게 확인을 받아야 한다.

사급한 후 부주의 및 사고로 인하여 발생하는 분실, 훼손 등에 대한 책임(출고시부터 잔품반납시 까지)은 계약자가 책임을 진다.

사급 자재 중 불필요한 공사 잔품 및 회수 물자는 지정된 장소에 적절히 정리 정돈하고, 지시에 따라 수시로 반납 처리토록 한다.

사급 자재는 종류별, 규격별로 정리 정돈하고, 현장감독 및 감독 부서의 관계자가 점검을 필요로 할 시는 하시라도 파악될 수 있도록 사급 자재 수불부를 비치토록 한다.

계약자는 시공 전에 비사급 자재에 대한 검수의뢰서를 제출하고 감독원이 지정하는 장소에서 검수를 받은 후 사용하여야 하며 검수된 자재는 임의 반출 또는 대체 사용할수 없다.

시험 및 검사에 합격한 재료라도, 추후 변질 또는 불량품으로 인정할 때는 이를 사용하여서는 안되며 즉시 신품으로 대체해야 한다.

비사급 자재중 감독원이 그 품질규격을 판단할 수 없는 물품에 대하여는 전문기관의 시험 성적서에 의한다.

사급 자재는 실외에서 상자를 해체하여 반입하고 운반중 충격 등으로 인한 손상이 없도록 하여야 한다.

철거자재 중 사용가능품이 있을 경우는 철거자재를 우선 활용하여야 한다.

본 공사시 사급자재는 설계서에 제시된 내역과 같으며, 과부족이 있을 때에 증감 지급 하며 비사급자재는 정산시 증감 조정함을 원칙으로 한다.

본 공사의 자재운반비 산출은 표준품셈(통신부문) 산출식에 의한다.

제 6 장   T V 공 청 설 비 공 사

1 기기 및 재료

1.1 일반사항

(1) 양질의 재료로 구성하고 각 부분은 쉽게 헐거워지지 않고, 튼튼하며 내구성이 뛰어나고, 통신케이블의 접속, 기기류의 보수,점검,수리등이 용이한 것으로 하여야 한다.

(2) 텔레비젼 공동시청안테나 시설등의 설치는 정보통신법에 적합하여야 한다.

2. 시공

2.1 일반사항

(1) 배선구멍에는 통신케이블의 피복을 손상시킬 염려가 없도록 부싱등을 설치한다.   다만, 피복을 손상시킬 염려가 없는 것은 그러하지 아니한다.

(2) 강전류 회로를 포함하는 기기의 외함에는 2.0mm 이상의 접지선을 접속시킬 수 있는 구조로 한다.

2.2 수신안테나의 설치방법

(1) 수신안테나를 설치하는 때에는 모든 채널의 텔레비젼방송신호를 수신할 수 있도록 광대역안테나를 조합하여 설치하여야 한다.

(2) 텔레비젼방송신호의 수신상태가 양호하지 아니하거나 수신채널간 전파간섭이 예상되는 경우에는 (1)의 규정에 불구하고 해당 건축물이 위치하고 있는 지역을 방송구역으로 하는 모든 텔레비젼방송신호를 수신할 수 있도록 채널전용안테나를 설치할 수 있다.

(3) 수신안테나는 낙뢰로부터 보호될 수 있도록 설치하되, 피뢰시설과 1미터 이상의 거리를 두어야 한다.

(4) 안테나 지주는 도면이 특기없는 한 입력배관용 탄소강 가관으로하며, 용융아연도금을 한 것으로 한다.

2.3 배관등의 설치방법

(1) 공동시청안테나 시설에 사용되는 배관등은 배선의 교체 및 증설시공이 쉽도록 설치되어야 한다.

(2) 종합유선방송 전송로설비의 인입을 위한 관로에 대하여는 2.2.2의 규정을 준용한다. 다만, 인입관로상 맨홀 및 핸드홀등은 구내통신선로설비의 맨홀 및 핸드홀등과 공용으로 사용할수 있다.

(3) 건축물의 벽 또는 바닥안에 설치되는 증폭기 및 분배기 등의 잔치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치하여야 하며, 이들 장치와 접속하는 동축케이블은 적당한 길이의 여분을 가져야 한다.

(4)  배관 및 장치함의 규격과 배관․동축케이블등의 설치방법에 관하여 필요한 사항은 체신부장관이 정하는 기준에 준한다.

2.4 안전조건

(1) 공동시청안테나 시설에는 낙뢰 또는 강전류 통신관의 접촉등으로 인한 이상전류 또는 이상전압의 유입을 방지할 수 있는 보호기를 설치하여야 한다.

2.5 전송선로

(1) 구내케이블은 고발포동축케이블(HFBT)이상의 특성을 지닌3중차폐케이블을 사용하여야 한다.

(2) 증폭기는 상.하향 신호를 분리증폭 및 수동 증폭조정, 등화기 및 감쇄기로 입력레벨 조정,

전원의 수동 연결 및 차단하고, 접지단자를 구비한 쌍방향 증폭기를 사용하고 유휴분기(분배)

단자는 75Ω으로 종단 처리하여야 한다.

(3) 종합유선방송용 통신케이블 인입을 위한 36mm 이상의 HI-PVC 관을 구내통신용 핸드홀을 경유하여

TV장치함까지 지하로 인입을 하고, TV장치함은 최단 직선인입이 쉬운 계단, 복도등의 공용부분에

설치하여야 한다.

(4) 위성방송등 공중파 수신을 위해 28mm이상의 예비배관을 설치하고, 보호캡으로 밀폐하여야 한다.

(5) TV장치함은(600x700x100)이상의 규격을 사용하고 내구성있는 재질의 보조판넬, 시건장치,

통풍구를 설치하여야 하고, 접지단자가 구비된 전원시설을 하여야 한다.

(6) TV공시청설비를 구성할 경우에는 각 세대별 CATV 또는 공중파 TV수신을 선택할 수 있도록

분배기(분기기)를 적합하게 구성하여야 한다.

(7) TV장치함에서 세대단자함간 또는 최초로 접속되는 인출구 구간에는 성형배선을 하여야 한다.

(8) 분배기에서 단말기 종단 인출구까지 성형배선으로 하여야 한다.

(9) 각 수신단자간 영상반송파의 레벨은 인접채널과 3dB이내 비인접 채널은 10dB 이내이어야 하고

채널간 레벨범위는 6dB이내 이어야한다.

(10) 분배기,분기기,증폭기,낙뢰보호기의 주파수대역은 54~864MHz 대역의 제품을 사용하여야 한다.

(11) 공동주택에는 텔레비전 공동 시청 안테나 시설과 종합유선방송의 구내전송선로 설비를 분리

설치하여야 한다.

(12) TV 인출구의 영상 출력레벨은 65~85dB㎶ 이내 이어야 한다.

(13) TV 안테나 상세 설치도

2.6 시공의 입회 및 검사

(1) 공정중 시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서는 반드시 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.

(2) 기기의 설치 및 배선완료 후에는 관계 규격의 규정에 따라 구조 및 성능시험을 실시하소, 감독원(감리원)에게 시험성적서를 제출하고 승인을 받는다.

제7장  보호기 및 접지

1) 낙뢰 또는 강전류 통신케이블과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가 있는

모든 구내통신설비에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는

보호기를 설치해야 한다.

2) 사람 또는 방송통신 시설에 피해를 줄 우려가 있는 금속단자함 등의 통신시설은 반드시

접지 시설을 해야 한다.

3) 선로설비의 상호간, 회선과 대지간 및 심선 상호간의 절연저항은 500V 절연저항계로 10MΩ

이상, 접속저항은 0.01Ω 이하이어야 한다.

4) 정보통신 접지설비는 전기접지와 구분하여 구성하여야 한다.

5) TV장치함의 낙뢰보호기와 국선인입의 피뢰탄기반 접지 부수바와 철제 단자함과는 절연이

되어야 한다.

6) 접지저항

적용대상	규격	기준값	비고
교환설비, 전송설비 및 통신케이블	사업자용 방송통신설비	10Ω이하	접지선은 1.6mm 이상의 피복절연 통신케이블 사용
	사업자용 이외 설비	100Ω이하
금속 단자함, 장치함 및 지지물	101회선이상	10Ω이하
	101회선이하	100Ω이하

7) TV장치함체에는 전기 절연판을 부착하고 절연판 위에 증폭기, 낙뢰보호기, 분배기, 분기기

등을 설치하여야 한다.(나무판, 종이판 부착금지)

8) 접지선은 직경 4SQ 이상의 절연접지용 통신케이블(GV절연통신케이블:녹색)을 사용하여야 한다.

제8장 안전보건관리에 관한 사항

1. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조, 제9조에 따라 현장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 아래에 따른 조치사항을 이행하여야 함

계약대상자의 안전 및 보건 확보의무 사항

재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 이행

2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 이행

3. 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행

4. 안전·보건 관계법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 이행

- 과업 수행사의 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)는 안전보건관리책임자(현장대리인)와 안전관리자 등의 지정과 안전보건관리 계획서를 같이 제출하고 사업현장의 전반적인 안전․ 보건 문제를 책임지고 추진하도록 하여야 함.

- 관리책임자는 안전한 과업수행을 위해 근로기준법과 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 시설물의 안전관리에 관한 특별법 등 관계 법규를 준수하여야하며, 재단의 안전보건서약서를 작성 및 제출하여야 함.

- 관리책임자는 안전수칙 준수 및 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고 및 손해, 법률위반, 권리침해 등 모든 피해 사항에 대하여 민․형사상의 책임을 지어야 함.

- 과업수행사는 반영된 산업안전보건관리비를 사업 완료 시 정산하여야 하며, 사업장별 납입확인서 및 사용증빙서류를 같이 제출하여야 함.

- 작업 시작 전 현장의 위험요소를 사전 점검하고 안전교육을 실시하여야 하며, 그에 따른 후속조치 (보호구 착용, 안전조치 등)를 실시하여야 함

- 공사(사업)담당자는 안전사고의 우려가 있다고 판단될 시 사업 중지 등 필요한 지시를 할 수 있으며, 사업 중지가 된 경우에는 안전사고 발생 우려가 되었던 위해 위험 요인 등의 조건을 개선한 이후 사업을 재개하여야 함.

- 비상 시 대피로와 비상 집결 장소를 사전에 숙지하고, 비상 상황 발생 시 즉시 안전한 장소로 대피하여야 하며, 모든 사고 및 재해는 지체없이 사업담당자에게 보고하여야 함.

2. 산업안전보건법 및 안전보건관련법령을 적의 적용하여야 한다.