경기창작캠퍼스 창작기회공간 조성사업

기계소방 시방서

2025. 09.

목   차

1.0. 일반사항

2.0. 소화기구 설치

3.0. 옥내소화전설비

1.0.일반 사항

1. 목 적

본 시방서는 소방 및 기타 부속시설 전반에 관한 일반적인 공통사항으로서 시공시 지켜야 할 기술적인

일반 사항을 목적으로 한다.

2. 적용범위

1) 본 시방서는 건축전기설비공사를 위한 표준시방서로서 전기소방설비와 기타 부속시설 공사 관련

하여 일반적인 기술기준을 규정하여 본 공사에 적용하며, 공사도급계약서, 특기시방서 및 도면에

별도로 명기 되어있지 아니한 사항은 본 시방서에 준한다.

2) 본시방서와 도면이 서로 일치하지 않을 때에는 시방서가 우선하며 시방서나 설계도면중 어느 한쪽에만

기술되어 있어도 이를 계약조건의 일부로 본다.

3) 본 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사의 경우에는 해당조항만을 적용한다.

3. 관련법규

모든 공사는 다음에 열거하는 관계법령 및 규정에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

1) 소방시설공사업법, 동 시행령, 시행규칙

2) 소방시설 설치유지 및 안전관리에관한법률, 동 시행령, 시행규칙

3) 화재안전기준

4) 전기설비기술기준령 및 시행규칙

5) 내선규정

6) 한국공업규격

7) 전기통신법, 동 시행령 및 시행규칙

8) 기타관계법령

4. 법규의 우선 순위

법규의 우선순위는 설계도서에 명기된 것 중 불확실한 부분과 상호 중복된 사항은 아래 적용순위에 의해

우선 적용하며 기타는 감독원의 유권해석에 따르고 공사기간중 법령이 개정된 경우 변경된 규 정에 따라야

할 경우 개정된 법령에 따라 시공하여야 한다.

1) 관계 제 법령 및 법규

2) 특기시방서 및 자재시방서

3) 일반시방서

4) 소방설비시방서

5) 공사도급계약서의 기술부문계약조건

5. 공사의 시행

1) 수급자는 공사착공과 동시에 설계서의 내용과 현장을 확인하여 이상 유무를 즉시 발주자에게 보고하여야

한다. 특히 설계상의 누락, 오류, 구조적 안전성 등의 이상 유무를 확인하여 그 결과를 발주자에게

보고하여야 한다.

2) 수급자는 공사가 착수되면 공사계획서를 발주자가 임명한 감독원에게 제출하고 그 진행 과정을 예정 공

정표에 의해 주기적으로 공사 진행사항, 완료, 예정공정 등을 현장대리인이 서면 보고한다.

3) 공사 진도가 예정공정보다 지연될 경우 수급자는 감독원의 지시에 따라 작업시간외 연장, 인원 추가투입

등 공정만회에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생되는 경비는 일체 수급자가 부담

한다.

6. 설계도서

1) 수급자는 공사 시행전 본 설계도서의 제반내용을 숙지하여야 하며 설계도서의 미숙지로 발생하는

불이익은 수급자가 책임을 져야 한다.

2) 수급자는 설계도서 검토결과 설계도서에 따라 시공할 경우 하자 발생이 우려되는 경우가 있을 때 에는

검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

3) 시방서와 설계도서간의 내용이 서로 다른 경우에는 시방서의 규정이 우선한다.

4) 본 설계도서에 누락되어 있어도 감독원이 시공상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은

수급자 부담으로 시행하여야 한다.

7. 설계변경

1) 설계변경은 다음에 해당하는 경우로서 발주자가 승인하였을 경우에 한하여 한다.

(1) 설계서의 내용이 관련법규 및 조례와 달라서 설계서대로 이행할 수 없을 경우

(2) 기타 이 시방서에 명시된 설계변경 사유가 발생하였을 경우

8. 공사용 자재

1) 본 공사에 사용될 모든 구입자재는 한국산업규격, 설계도서, 시방서에 명시된 이상의 품질 및 규격이어

야 하며, 시험이 필요한 각종 기기는 국가공인기관의 시험필증, 시험이 면제되는 것은 시험 면제증

및 자체시험 성적서를 감독원에게 제출하여야 한다.

2) 수급자는 감독원의 승인을 받아 합격한 자재에 한하여 사용하여야 하며 불합격품은 지체없이 공사현장

밖으로 반출하고 새 품목으로 대체하여야 한다.

3) 공사현장 반입시 합격판정을 받은 자재라도 보관중 변질, 변형 또는 오손된 자재는 일체 사용하여서는

안되며 대체품으로 교체한 후 재검사를 요청하여 감독원의 합격판정을 받은 후 사용하여야 한다.

4) 모든 공사용 자재는 한국산업규격에서 규정하고 있는 바에 따라 보관관리에 철저를 기하여야 한다.

5) 본 공사용 자재중 조립 제작품에 대하여는 사전 조립 및 제작상세도를 작성하여 감독원의 승인을

득한 후 제작에 임하여야 하며 사전작업에 대한 모든 책임은 수급자가 진다.

9. 품질관리

1) 수급자는 본 공사의 품질확보를 위하여 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하고 이에 따라

품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

2) 품질검사 전문기관에 시험, 검사를 의뢰하는 시료는 감독원 입회하에 수급자가 채취하고 시험의뢰서

양식 및 시료에 날인하여야 한다.

3) 수급자는 주요공정별, 단계별로 공사가 진행할 때마다 소정양식에 의거 현장검측 요청을 하여야 하며

감독원의 검측 또는 확인을 받아 이상이 없다고 승인받는 경우에만 다음 공정을 착수하여야 한다.

4) 수급자는 검측결과 부적합한 사항이 있을 경우 즉시 시정하고 감독원에게 재검측 요청서를 제출하고

재검측을 요청하여야 한다.

5) 발주자는 다음 사항에 대하여 검측시 입회하거나 각종 검측사항에 대한 확인을 할 수 있다.

(1) 특별히 중요한 공정

(2) 부적합한 시공시 재시공이 어려운 공정

(3) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 공정

6) 발주자는 품질평가 결과 부실공사 및 불량으로 평가한 항목에 대하여는 수급자에게 보완 또는 재시공을

요구할 수 있으며 수급자는 이에 따라야 한다.

7) 보완 또는 재시공 내용에 대하여는 완료확인이 가능하도록 보완 또는 재시공 과정을 천연색 사진을

포함하여 기록, 유지하여야 하며 이를 보고하여야 한다.

10. 대관업무

1) 수급자는 계약이행을 위하여 필요한 관계기관(구청, 한국전력, 소방서, 한국전기안전공사 등) 신고

및 인ㆍ허가에 관련한 설계도서 작성, 신청서류제출, 관계기관과의 협의 및 착공, 준공에 필요한 수속

업무를 발주자를 대신하여 수행하여야 한다.

2) 신청서에 수급인 또는 설치자란이 있을 경우에는 수급자 대표가 기록, 날인하고 신청란은 필요시

발주자 장의 직인, 날인을 받은 후 관계기관에 신청하고 신고 및 인ㆍ허가 필증을 교부받아 발주자에게

제출하여야 한다.

3) 인허가기관에 납부하는 사용자 부담금(전기수용신청비, 사용전 검사비용 등)은 발주자가 별도 납부하며

사용자 부담금을 제외한 신고 및 인ㆍ허가신청에 소요되는 경비(인지대, 검사수수료, 기타)는 수급자가

부담한다.

11. 준공

1) 준공도면

(1) 준공도의 원도는 양질의 트레이싱 페이퍼를 사용하고 기재하는 문자, 축적 및 범례 등은 설계도서에

준한다.

(2) 준공도에는 모든 설계변경사항을 명확하고 알기쉽게 기재하여야 한다.

(3) 제작승인도는 준공도로 대체한다.

(4) 준공도는 원도 1부, 청사진 3부를 제출하여야 한다.

2.0. 소화기구 설치공사

1.1. 적용범위

: 본 시방서는 소화기구의 설치공사에 대하여 적용하고 세부적으로 명시되지 아니하는 사항은 화재안전

기준(NFSC 101)을 준용하여 적용한다.

1.2. 자재 및 설치기준

가. 소방자재의 검정등

①. 소화기구는 한국 소방검정공사의 검정을 득한 제품으로 설치한다.

②. 소화기구는 아래 기준이상의 제품으로 설계도서를 기준으로 설치한다.

구 분	약 제 량	용도 및 설치장소	비 고
분말 소화기	A.B.C 3.3㎏	A.B.C급 일반화재, 거실 및 복도
CO2 소화기	10 LBS	C급 전기화재용, 전기관련시설
하 론 1301	3.0㎏	C급 전기화재용, 방재실등
자동확산소화기	A.B.C 3㎏	A.B.C급, 보일러실등 화기취급
자동식 소화기	강화액 0.8LIT	아파트 단위세대별 주방

나. 소화기구의 설치기준

①. 소방대상물의 각층마다 설치하되, 1개의 수동식 소화기까지의 보행거리는 소형 수동식소화기의 경

우 20m이내,대형 수동식소화기의 경우 30m이내가 되도록　설치한다.

②. 소방대상물의 각층이　２이상의 거실로 구획된 경우에는 각층마다 설치하는 것외에 바닥면적이 33㎡이

상으로 구획된 각 거실(아파트의 겨우에는 각 세대)마다 설치한다.

③. 소화기구는 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 수동식 소화기에 있어서는 “소화기”라고

표시한 표지를 보기 쉬운곳에 설치한다.

1.3. 시험 및 검사

가. 설치상태 및 성능시험검사

①. 소화기구의 설치상태는 설계도서의 수량 및 설치장소를 확인하고 검사한다.

②. 소화기구의 구조, 위치 등을 확인하고 소방시설공사업법 시행규칙 제19조에 의한 별지 제30호 서식의

소방시설성능시험조사표에 의거하여 기능 및 성능검사를 실시한다.

3.0. 옥내소화전설비 설치공사

1.1. 적용범위

: 본 시방서는 옥내소화전설비의 설치공사에 대하여 적용하고 세부적으로 명시되지 아니하는 사항은 화

재안전기준(NFSC 102)을 준용하여 적용한다.

1.2. 자재 및 설치기준

가. 소방자재의 검정등

①. 소방호스, 방수구, 방사노즐, 송수구는 한국 소방검정공사의 검정을 득한 제품으로 설치한다.

②. 옥내소화전함의 크기와 재질은 아래 기준으로 설계도서의 위치에 설치한다.

구 분	규 격	재질 및 두께	설치장소	비 고
매립형 소화전함	1200H x 650W x 180D	내함 : SS41, 1.6mm 외함 : SUS, 1.5mm	벽체에 매립이 가능한 곳
노출형 소화전함	1200H x 650W x 180D	SS41, 1.6mm	벽체 매립이 불가능한 곳

나. 수원의 설치

①. 수원은 설치 개수가 가장 많은층의 설치개수(2개이상 설치시는 2개)에 2.6㎥를 곱한 양 이상이 되도록

설치한다.

②. 수원은 유효수량이 확보되도록 설치하고 수조에는 수위계, 배수밸브 또는 배수관, 맨홀, 고정식사

다리, 수조명판, 소화배관 구분표지를 설치한다.

③. 소화수조실에는 조명설비를 설치하고 소화수조실임을 표시하는 표지를 설치한다.

다. 가압송수장치의 설치

①. 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(2개이상 설치시는 2개)에 130L/min

을 곱한 양 이상이 되도록 설치한다.

②. 소방대상물의 어느 층에서도 당해층의 옥내소화전(2개이상 설치시는 2개)을 동시에 사용할 경우 각

소화전의 노즐 선단에서의 방수압력이 0.17 MPa 이상이고, 방수량이 130L/min이상이 되는 성능으로

설치하고 하고 방수압력이 0.7 MPa을 초과하는 경우 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치한다.

③. 가압송수장치에는 성능시험배관, 순환배관, 압력계, 기동장치 및 옥내소화전 펌프를 식별하는 표

지를 설치한다.

라. 소화배관의 설치

①. 소화배관의 사용압력에 따라 다음 기준으로 배관을 설치한다.

사용압력 구분	배관의 명칭	배관 규격	표면처리	비 고
10kg/㎠ 미만의 배관	배관용 탄소강관	KSD 3507	아연도금 백관
10kg/㎠ 이상의 배관	압력배관용탄소강관	KSD 3562	아연도금 백관

②. 펌프 토출측 주배관의 구경은 유속이 4 m/s 이하가 될 수 있는 크기로 하고, 옥내소화전 방수구와

연결되는 가지배관의 구경은 40mm이상으로 설치한다.

③. 주배관중 수직배관의 구경은 50mm이상으로 설치하고, 연결송수관설비와 겸용하는 경우에는 100mm

이상으로, 방수구로 연결되는 배관 구경은 65mm이상이 되도록 설치한다.

마. 송수구의 설치

①. 송수구의 구경은 100mm x 65mm x 65mm의 쌍구형 송수구으로 지상1층에 설치한다.

②. 송수구는 지면으로부터 설치높이가 0.5m이상 1.0m이하의 위치에 설치한다.

③. 송수구는 소방펌프자동차가 쉽게 접근할 수 있는 노출된 장소에 설치하고 송수구 배관에는 첵크밸브를

설치하고 송수구의 가까운 부분에는 자동배수밸브를 설치하여 배관안의 물이 잘빠질 수 있도록 하되

배수로 인한 피해가 발생되지 않도록 설치한다.

바. 옥내소화전함의 설치

①. 옥내소화전함의 문짝 면적은 0.5㎡이상으로 설치하며 함의 외면에는˝소화전″이라는 표시와 그 사용

요령을 기재한 표지판을 부착하여 설치한다.

②. 강판의 경우에는 염수분무시험방법(KSD 9502)에 따라 시험한 경우 변색 또는 부식되지 아니하도록

설치한다.

③. 옥내소화전함의 상부에는 적색의 위치표시등을 설치하고, 가압송수장치의 시동을 표시하는 적색등

을 함의 상부 또는 직근에 설치한다.

사. 옥내소화전 방수구의 설치

①. 소방대상물의 층마다 설치하고 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수

평거리가 25m이하가 되도록 설치한다.

②. 방수구는 당해 바닥면으로부터 높이가 1.5m 이하가 되도록 설치하고 규격은 청동제 나사식으로서 호칭

구경이 40mm인 앵글밸브를 설치한다.

③. 소방호스는 나사식 결합금속구에 의한 호칭구경 40mm로 호스길이가 15m인것을 설치하고 소방노즐은 나

사식 결합금속구에 의한 호칭구경 40mm로서 직사 및 방사의 조절이 가능한 조절형으로 설치한다.

아. 소화배관의 동결방지 조치

①. 소화배관 중 동결의 우려가 있는 배관에는 보온조치로서 유리솜보온재 + 성형원지 + 마감재 +

알루미늄밴드 등의 순서로 보온조치를 한다. 또한, 외기와 직접면하는 장소 등에는 정온전선 등의

열선처리로 소화배관의 동파방지조치를 한다.

②. 기본적으로 소화배관의 보온공사는 아래 기준 두께이상으로 설치하도록 한다.

배 관 경(mm)		25이하	32	40	50	65	80	100	125	150	150이상	비 고
보온두께 (mm)	옥내은폐	25t	25t	25t	25t	25t	25t	40t	40t	40t	40t
	옥내노출	25t	25t	25t	25t	25t	40t	40t	40t	40t	40t

자. 전원의 설치

①. 옥내소화전설비에는 상용전원 및 비상전원을 당해 소방시설의 정격부하운전에 영향이 없도록 설치

하고 사용전원의 공급이 차단될 경우 자동적으로 비상전원으로부터 전력을 공급받도록 설치한다.

②. 비상전원설비는 옥내소화전설비를 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량이상으로 설치한다.

차. 제어반의 설치

①. 옥내소화전설비를 제어할 수 있는 감시제어반과 동력제어반을 설치한다.

②. 감시제어반 및 동력제어반은 옥내소화전설비 화재안전기준(NFSC 102)에 적합한 구조 및 기능을 확보할

수 있어야 하고 옥내소화전설비가 원활하게 유지 및 관리될 수 있는 구조로 설치한다.

③. 감시제어반이 설치된 장소에는 비상조명등설비를 설치하고 급기 및 배기설비를 설치한다.

카. 각종 표지의 설치

①. 과전류차단기 및 개폐기에는 “옥내소화전설비용”표지를, 전기배선의 양단 및 접속단자에는 “옥

내소화전단자“를, 동력제어반에는 ”옥내소화전동력제어반“이라는 표지를 설치한다.

1.3. 시험 및 검사

가. 설치상태 및 성능시험검사

①. 옥내소화전설비의 설치상태는 설계도서의 수량 및 설치장소를 확인하고 검사한다.

②. 옥내소화전설비의 구조, 위치 등을 확인하고 소방시설공사업법 시행규칙 제19조에 의한 별지 제30호

서식의 소방시설성능시험조사표에 의거하여 기능 및 성능검사를 실시한다.