[ 경기도 박물관 지하1층 유휴공간 리모델링 설계용역 ]

소 방 기 계 일 반 시 방 서

2025. 08

성 우 씨 엔 이

1. 총 칙

1-1. 공 사 개 요

본 시방서는 경기도박물관 교육공간 디자인 및 설계의 소방시설과 관련하여

적정한 소화시설을 설치하기 위한 소방공사에 관한 시방서이다.

가. 대 지 위치   :  경기도 용인시 기흥구 상갈동 496

나. 용      도   :  박물관

1-2. 공 사 범 위

설계도면 현장설명서 표준시방서 (이하 설계도서라 한다) 및 본 시방서에 표시된 범위내를 말한다.

1-3. 적 용 범 위

가. 설계도서 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것을 제외하고는 모두 이 시방서에

준하여 시공한다.

나. 이 시방서에 기재가 없는 사항은 공기조화 냉동공학회 발행건축설비 공사 표준시방서

(기계 부문)를 기준한다.

다. 시방서, 설계도면 및 내역서중 어느한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다.

라. 본 시방서는 소방공사 전반에 해당되므로 부분공사인 경우에는 해당 조항만 적용한다.

마. 법령 또는 별도로 정한 규정중 본 공사와 관계되는 법령은 다음과 같다.

1)  건  축  법 (시행령 시행규칙 및 기타규정을 포함한다)

2)  소  방  법 (소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령, 화재안전기준)

3)  화재보험협회 규정집

4)  고압가스 안전관리법

5)  전기 사업법

6)  근로 기준법

1-4. 적 용 순 서

가. 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항중 건축, 전기, 설비에 관련된 사항은  해당 표준

시방에 따른다.

나. 본 시방서와 도면에서 정한 공법, 자재 및 제품등의 내용이 이해하기 불가능할 경우에는 반드시          감리자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공하여야 한다.

1-5. 이   의

설계도서 및 각 시방서의  내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우에는 감리자와 협의하여야 한다.

1-6. 감리자

가. 본 시방의 감리자라 함은 본 공사를 소방법에 따라 적정하게 시공할 수 있도록 지도,

관리하는 자로서 소방법에 근거 발주자와의 계약에 의해 감리전문회사에서 파견된 자를 말한다.

1-7. 시  공  도

제출도급자는 감리자가 필요하다고 인정하는 경우 또는 현장 사정으로 설계도상의 치수와 형상 등을

변경하여야 할 경우에는 감리자 지시에 의하여 제작도 또는 시공도를 작성하여 승인을 받아야 한다.

1-8. 시  공  기  준

가. 설계도서 (시방서 포함)에 나타난 기능은 완전히 발휘하도록 도급자는 충분한 검토 후에 모든 공사를

시공하여야 하며 기능에 관계되는 경미한 누락, 오기에 대하여도 도급자는 무상으로 시공하여야 한다.

나. 도면 내 표기되지 않은 부분 또는 시공이 어려운 부분은 반드시 Shop DWG를 작성 후 관련자와 협의

후 감리자 승인을 받아 시공한다.

1-9. 타공사와의 관련

가. 본 공사중 건축, 전기공사와 관련이 있는 부분의 공사는 해당 감독원과의 협의후에 시공하여야 하며

본 공사로 인하여 타공사 공정에 차질이 있거나 타공사에 하자가  발생하지 않도록 도급자는 모든

책임을 다하여야 한다.

나. 바닥, 벽, 기타건축 구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 현수하고자 할때에는 관계 감독원과 협의하여

건축구조물에 영향이 없음을 확인후가 아니면 공사를 진행하여서는 안된다.

1-10. 준 공 도

가. 도급자는 공사준공도를 작성하여 청사진 1부를 제출한 후 감리자의 검토를 받아 미비된 사항을 수정한

후 요구하는 부수의 청사진과 원도를 제출하여 감리자의 승인을 받아야 한다.

나. 준공도의 작성요령은 원칙적으로 당초 설계도의 작성 기준에 준한다.

다. 소방공사 준공용 도면, 기기, 장비 사양서, 성능 결과표, 사진 등 소방준공을 위한 자료를 요청할 시

즉시 제출하여야 한다.

1-11. 설 계 변 경

가. 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하여 반드시 감리자의 승인을 받아 실시한다.

나. 도급자는 설계변경시 감리자가 요구하는 구비서류를 제출하여야 한다.

2. 설 비 개 요

2-1. 소 화 기 구 (NFSC 101)

1. 소화기 설치 기준

1) 각 층마다 설치한다.

2) 높이 1.5미터 이하의 위치에 설치되어야 한다.

3) 통행 또는 피난이 지장이 없고 사용상 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치되어야 한다.

4) 소화 대상물 또는 설치를 요하는 장소의 각 부분에서 각 소화기에 이르는 길이가 20미터

이내에 들어가도록 설치하며, 대형 소화기는 30미터 이내에 설치되어야 한다.

5) 각 층이 2이상의 거실로 구획된 경우에는 각 층마다 설치하고, 바닥면적이 33㎡이상으로 구획된

각 거실에도 배치한다. 단, 아파트의 경우에는 각 세대에 설치한다.

6) 표시는 검정인 또는 검정필증 유무 및 소화기 표시가 설치되어야 한다.

7) 소화기의 각 부분이 노후 변질 파손 되지 않아야 한다.

8) 소화약제가 밀폐되어 있는 소화기에는 안전장치가 갖추어져 있으며 안전장치는 납으로

봉인되어야 한다.

9) 용기의 뚜껑은 상시 견고하게 밀봉되어야 하며, 나사는 손괴 또는 노후 되지 아니하여야 한다.

10) 호스는 용기와 견고하에 연결되어야 하며, 호스는 노후하거나 손괴되지 아니하여야 한다.

11) 노즐도 호스와 견고하게 연결되어야 한다.

12) 소화재는 부패 또는 변질 되지 아니하여야 하며, 침전물이 생기면 안된다.

13) 소화재의 양은 표시된 양만큼 충진되어 있어야 한다.

14) 여과장치가 파손 부식 또는 막혀 있어서는 안된다.

15) 이산화탄소 소화기는 지하층 또는 무창층 밀폐된 거실로 바닥면적 20㎡미만의 장소에는

설치하지 아니한다.

2-2. 스프링클러 설비공사 (NFSC 103)

1. 기기 및 재료

1) 제어반의 설치 위치는 점검, 소화작업 및 피난구조의 통행이 편리하고 화재등에 대한                    연소위험이 적은 곳에 설치한다.

2) 폐쇄형 스프링클러 헤드를 설치하였을 때에는 폐쇄형 스프링클러 헤드의 작동에 의한

유수 또는 감압에 의하여 자동 경보밸브나 혹은 기동용 수압 개폐장치가 자동적으로                    작동하도록 설치한다.

3) 폐쇄형 스프링클러 헤드는 본체, 프레임, 디플렉터 및 감지기구 등으로 구성된 것으로                   폐쇄형 스프링클러 헤드의 기술상 규격을 정한 법령에 적합하여 행정자치부 장관이 정한                 기준에 합격한 것이어야 한다.

설치장소의 상황에 따라 이에 적합한 표준온도 및 살수방향을 가진 디플렉터를 사용하는                 것으로서 압력 0.1MPa 일때 방수량이 80 lpm 이상의 성능이 있어야 한다.

4) 자동 경보밸브는 경보밸브, 리타아드 챔버 또는 타이머, 워터 모우터공 또는 전기적                    음향장치, 압력스위치 및 작동시험 밸브 등으로 구성되어 게이트밸브, 개폐표시형 배수밸브,             압력계 등의 부속품을 구비한 기능이 확실한 것으로서 유수 검지장치의 기술상 법령에                  적합하여 행정자치부장관이 정한 공사기준에 합격한 것이어야 한다.

5) 경보밸브는 본체는 주철제 또는 주강제로 플랜지형으로서 체크밸브의 기능을 구비하고                   작동조정용 바이패스 밸브 붙이로 한다.

6) 리타아드 챔버는 본체는 주철제 또는 강판제로 하고 배수캡붙이 또는 배수용 오리피스                   붙이로 한다.

7) 작동 시험밸브는 경보밸브의 작동시험용 밸브로서 일반적으로 대유량과 소유량에 의한                   시험이 될 수 있는 밸브로 한다.

8) 유수 작동밸브는 체크밸브를 구비한 주철제 또는 주강제의 본체와 계전기부로 구성되며                  기능이 확실한 것으로서 계전기부의 전기접점 및 단자부는 방수구조로하고 유수감지장치의               기술상 규격을 정한 법령에 적합하고 행정자치부장관이 정한 기준에 합격한 것이어야 한다.

9) 관말 시험밸브는 구경 25mm 의 청동제 게이트밸브로 하고 밸브 1차측에 압력계를,                     2차측에는 개방형 스프링클러 헤드 또는 이와 동등이상의 성능을 가진 오리피스를                     구비한것으로 하며 밸브는 보호카바 붙이로 한다.

10) 자동 경보장치는 폐쇄형 스프링클러 헤드의 감지개방 및 제어밸브의 개방에 의한 관내의                유수 또는 압력저하를 유수감지장치 또는 압력 감지장치로 감지하여 각층마다 화재표시

및 경보를 울리는 장치로 한다.

11) 소방대 연결 송수구는 구경 65mm 의 쌍구형의 청동제 벽 매입형 혹은 스탠드형으로

그 접속구는 설치현장 및 소방기관의 장비에 적합한 암나사 회전식 또는 삽입식 허브로                 하고 각 허브바닥 스윙식 체크밸브 구비의 뚜껑붙이로서 시험압력 1MPa에  합격한                     것으로 한다.

또한 설치부근에 “스프링클러 설비 송수구” 표시를 하고 송수압력 범위를 기재해야 한다.

2. 헤드의 설치

1) 헤드를 부착하는 배관이 견고한 상태로 지지된 후 설치한다.

2) 하향형, 상향형, 상하 양용형 등을 혼동 사용하여서는 안된다.

3) 폐쇄형 스프링클러 헤드는 설치위치의 천정 최고온도를 파악하여 그 온도에 적합한                     표준온도의 헤드를 사용하여야 한다.

4) 헤드를 설치할 때에는 파이프렌치의 사용을 금한다.

5) 작업중 바닥에 떨어뜨려 충격을 받은 헤드나 변형된 것을 사용해서는 안된다.

6) 헤드를 보온재 등으로 감싸서는 안된다.

7) 기계적 손상을 받을 우려가 있는 곳에 설치한 헤드는 살수를 방해하지 않도록 적합한                   방화조치를 하여야 한다.

8) 폐쇄형 스프링클러 헤드는 천정, 지붕 또는 계단의 경사면에 디플렉터가 평행이 되도록                  설치하여야 한다.

9) 스프링클러 헤드와 그 부착면(상향식 헤드인 경우 그 헤드의 직상부의 천장․반자 또는 이와              비슷한 것을 말한다.)과의 거리는 300mm 이내로 한다.

10) 폐쇄형 스프링클러 헤드는 감열 및 살수의 장해를 받지 않도록 설치 하여야 한다.

11) 제어밸브, 관말 시험밸브 및 송수구를 설치한 곳에 스프링클러 설비, 제어밸브,                         관말시험밸브, 스프링클러 설비 송수구 등의 표지를 눈에 띄기 쉽게 부착하여야 한다.

3. 배관 공사

1) 배관은 배관용 탄소강관 (KS D 3507) 또는 배관내 사용압력이 1.2MPa 이상일

경우에는 압력배관용 탄소강관(KS D 3562)이나 이와 동등 이상의 강도, 내식성,

내열성을 가진 것으로 한다.

2) 배관은 전용으로 하여야 한다. 다만 스프링클러의 기동장치를 조작 하므로써

즉시, 다른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나 다른 설비의 성능에                지장이 없는 경우에는 다른 설비와 겸용할 수 있다.

3) 관의 중간이 늘어지는 일이 생기거나 쉽게 진동하지 않도록 지지철물을 써서 적절한 간격으로             지지고정하며 그 지지간격은 다음 표를 표준으로 한다

배 관	관 경	간 격
수 평 관	20A 이하	1.8 m 이내
	20A - 40A	2.0 m 이내
	50A - 80A	3.0 m 이내
	100A - 150A	4.0 m 이내
	200A 이상	5.0 m 이내
수 직 관	ALL	각층에 1군데 이상

4) 수직관의 하단부는 관의 총중량으로 인한 하단부 곡관의 처짐 또는 곡관의 자중에 의하여                수직관의 하단부가 빠져 밑으로 내려가지 않도록 지지철물 및 콘크리이트의 받침대로                    지지고정한다.

5) 시공에 앞서 전 배관에 대하여 다른 배관과의 병렬 또는 교차의 최소 간격, 필요한 기울기 및            기타의 관련사항 등을 상세히 검토한 후 배관위치를 정확하게 결정한다.

6) 관은 배관길이를 정확히 잰후 축선에 직각이 되도록 절단한다. 또 배수 및 통기용 연관의                지관등 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관끝은 절단각도에 주의하여 절단 한다.

절단시 관경이 축소되거나 도금 또는 도복장이 손상되는 절단기기 및 공구류 등을 사용해서는            안된다.

7) 모든 관의 절단부분은 줄 등을 사용해서 매끈하게 축선과 직각인 평면이 되도록 다듬질하고

관 내외면의 뒤말림 및 손거스러미를 떼어낸다.

8) 관내의 점검, 청소, 배관끝의 보호

① 모든 관은 접합하기전에 관내부를 점검하고 이물질을 제거하기 위하여 통수청소를 하여야                한다.

9) 관이음쇠류는 50A 이하는 나사식을 사용하고 65A 이상은 무요접 또는 용접식을 사용한다.

일반 나사이음쇠접합은 KS B 0222 (관용 테이퍼나사)에 준하여 치수가 정확한 관용 테이퍼              나사로 한다.

① 플랜지 접합

패킹은 두께 3mm 이하의 Compressed Asbestos 를 사용하고 관내경과 일치하도록                  플랜지 사이에 정착시키고 볼트를 균등하게 조인다.

라이닝강관 및 도복장 강관에 사용하는 플랜지는 관내면과 동질의 것으로 피복 또는                    도장한다.

10) 벽 및 바닥 등을 관통하는 배관은 관통부에 형틀 또는 슬리이브를 매설한다.

형틀은 경질종이로 만든 틀 또는 목재틀을 쓰고 슬리이브는 일반 강관 또는 동등이상의 강도,             내식성을 가진 것으로 한다. 형틀 또는 슬리이브를 매설하고자 할 때에는 시공시 이동이나               변형이 없도록 형틀, 슬리이브의 모양, 치수에 적합하게 콘크리이트로 보강한다.

방수층이나 물로 씻을 필요가 있는 바닥, 보, 내벽 또는 외벽 등을 관통하는 부분은 각각                그곳에 알맞는 슬리이브를 사용한다.

① 방수층의 관통부

방수층에 밀착이 잘되는 구조로 필요에 따라 턱이 달린 슬리이브를 설치한다.

② 물로 씻을 필요가 있는 바닥 관통부의 슬리이브 상단은 바닥의 마감면으로부터 30mm                  이상으로 한다.

11) 노출부분 및 소음방지를 필요로 하는 부분 또는 건축법 및 소방법에 의한 방화구획 등을                 관통할 때에는 관통부의 틈새를 법규에 적합한 불연재료로 메워야 한다.

또한, 관의 신축을 고려할 필요가 있는 경우에는 더욱 주의하여 메워야 한다.

12) 외벽 또는 지붕의 관통은 지하수, 빗물 등의 침입을 방지하기 위하여 아스팔트계의 코킹재료             또는 수밀성이 있는 재료를 사용한다.

13) 배관의 신축에 의하여 배관 및 기구류에 손상을 줄만한 곳에는 적절한 신축이음장치를 한다.

14) 배관중 옥내 또는 옥외에 노출되는 부분은 동파방지를 위한 보온이 되어야 한다.

이때, 보온재의 재질 및 보온두께는 기계설비 보온 시방에 따른다.

15) 기계실. 공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는               위치에 설치하거나 그 배관표면 또는 배관의 보온재의 색상을 달리하는 방법 등으로                    소방용설비의 배관임을 표시 하여야 한다.

16) 하나의 가지관상에 설치하는 스프링클러 헤드는 8개 이하로 하여야 한다.

17) 습식 스프링클러 설비는 가지관 및 Head Drop Nipple 안에 침전물의 방지하기 위하여                회향식의 배관으로 하여야 한다.

18) 습식 스프링클러 설비는 교차관의 말단에 나사식 청소구를 설치하여야 한다.

19) 각 스프링클러 설비의 급수 주관으로 부터 가장 먼 스프링클러 배관의 말단에 구경 25mm              이상의 시험배관을 설치하여야 한다.

4. 기동장치 시험

1) 자동식 폐쇄형 스프링클러 헤드를 설치한 설비는 관말 시험밸브 및 기동장치를 조작하고                개방식 스프링클러 헤드를 설치한 설비에서는 화재감지부 (원격 기동일 때는 해당 조작부)               의 작동과 기동장치를 직접 조작하므로써 가압송수장치의 기동, 정지 및 자동 밸브의 개방이              확실하여야 한다.

2) 수동식, 직접조작 또는 원격조작에 의하여 수동 개방밸브 또는 자동밸브의 개방이 확실하며              가압송수장치의 기동과 정지가 정확하여야 한다.

3) 폐쇄형 스프링클러 헤드를 사용하는 스프링클러 설비에 있어서는 당해 소방대상물의 층마다              바닥으로 부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 제어밸브를 설치하여야 한다.

5. 비상전원

비상전원은 자가발전설비 또는 축전지설비(내연기관에 의한 펌프를 사용 경우에는 내연 기관의           기동 및 제어용 축전지를 말한다)로서 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1) 점검에 편리하고 화재 및 침수등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치하여야              한다.

2) 스프링클러설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있어야 한다.

3) 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을             수 있도록 하여야 한다.

4) 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획하여야 하며, 그 장소에는 비상전원의 공급에               필요한 기구나 설비외의 것을 두어서는 아니된다.

다만, 열병합발전설비에 있어서 필요한 기구나 설비는 그러하지 아니하다.

5) 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치하여야 한다.