[ 경기도 박물관 지하1층 유휴공간 리모델링 설계용역 ]

소 방 전 기 일 반 시 방 서

2025. 08

성 우 씨 엔 이

1. 일반사항

1.1. 적용범위

본 시방서는 자동화재탐지설비 및 피난시설, 경보설비등 방재설비 전반에 대하여 적용한다.

1.2. 적용법규

본 공사는 대한민국의  법령 및 규정중 아래에  관계법규에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

1.1.1. 소방시설공사업법, 동 시행령,시행규칙

1.1.2. 소방시설 설치유지 및 안전관리에관한법률, 동 시행령, 시행규칙

1.1.3. 화재안전기준 (NFSC)

1.1.4. 전기설비기술기준령 및 시행규칙

1.1.5. 내선규정

1.1.6. 한국공업규격

1.1.7. 전기용품안전관리법

1.1.8. 전기통신법, 동 시행령 및 시행규칙

1.1.9. 기타관계법령

1.3. 관련조항

본 공사는 전기공사의 일반시방서, 방재설비 일반시방서, 자재특기시방서, 자재사양서등 명기된조항과의 관련에 유의하여 상호 위배됨이 없어야 하며 배관배선공사등 본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 전기공사 시방서에 따른다.

1.4. 사용자재

1.4.1. KS규격품의 사용

본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS규격품을 사용하여야 하며, KS규격품이 없는 자재는 국가 공인기관의 승인품 또는 동등이상의 것을 사용하여야 한다.

1.4.2. 검정품의 사용

본 공사에 사용되는 방재시설의 기구중 소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 제36조에 해당하는 소방용기계,기구등은 국가형식검정에 합격된 것으로 한국소방검정공사위임에 한하여 사용하여야 한다.

1.5. 경과조치

수급자는 본 공사 시행중 발생하는 관계법령의 변경,보완조치등 변동사항을 항시 숙지하여야 하 며 이를 즉시 발주자와 협의하여 공사여건에 적합하도록 적용할수 있도록 한다.

2. 배관배선공사

2.1. 배관 공사

2.1.1. 전선관용 부속품은특수한 것을 제외하고는 KS규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

2.1.2. 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적(IV전선 일때에는 같은 도체굵기의 비닐절연전선 의 단면적)의 총합계가 관의 내부 단면적의 40%이하가 되도록 하여야 한다.

2.1.3. 전선관은 직류전원용과 교류전원용으로 구분하여 시설하여야 한다.

2.1.4. 배관용박스를 천정 슬라브 매입시 콘크리이트 박스를 사용하여야 한다.

2.1.5. 관과 박스 또는 조작반,풀박스등과의 접속을 나사로 하고 로크너트를 사용하여 접속부분을 단단히 조이고 관 끝에는 부싱을 채워 전선의 피복이 손상되지 않도록 하여야 한다.

2.1.6. 관 상호간의 접속은 커프링을 사용하여야 한다.

2.1.7. 관로에물기, 먼지등이 침입하지 않도록 하고 콘크리이트 타설시 관끝에 파이프 캡, 푸시캡 또는 나무마개등을 사용하여충분히 양생한다.

2.1.8. 관 및 그 부속품의 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 노출부분등에는 방청도장을 2회 하고 회색도장을 2회하여야 한다.

2.1.9. 배관후전선을 인입할 때까지 관내에 습기 및 먼지가 침입하지 않도록 예방조치를 하여야 하고 전선인입 직전에 관내를 청소하여야 하며 전선인입시에 사용하는 윤활재는 철연피복을 화학적, 물리적으로 손상시키지 않는 것으로 사용하여야 한다.

2.1.10. 은폐배관의 부설은 아래에 의한다.

1) 관로의 매입 또는 관통은 감독원의 지시에 따르고 건축물의 구조 및 강도에 지장이 없도록 하여야 한다.

2) 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하여야 하고 굴곡각도가 90도를 넘어서는 굴곡개소는 1구간에 4개소 이내로 하여야 한다.

3) 28C이상의 전선관의 굴곡은 노말밴드를 사용하여야 한다.

4) 관을 조영재위에 부설할 때에는 새들 또는 행가를 사용하고 설치간격은 2M이내로 하여야 한다.

5) 배관의 1개구간이 30m를 초과할 경우 또는 시공상 필요한 곳에는 풀박스를 추가로 설치할 수 있다.

6) 습기가 많은장소에 시설하는 관로는 U자 배관을 피하고 감독원의 지시에 따라 방습장치를 한다.

7) 풀 박스의 지지는 4개의 환봉을 사용하여 견고히 지지하여야 한다.

2.1.11. 노출배관의 부설은아래에 의한다.

1) 노출관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때에는 파이프샤프트, PIT등 기타 벽면에 따라 부설한다.

2) 관을 지지하는 철물은 강제로 사용하되 관의 수, 배열 및 지지개소의 상황을 고려하여 사용하여야 한다.

3) 풀박스나 관의 지지는 슬라브등의 구조물에 달아 설치한다.

2.1.12. 전자싸이렌,유도등의 설치시에는 아웃트렛 박스 또는 콘크리이트 박스를 사용하고 박스카바를 붙여야 한다.

2.1.13. 박스를 천정 및 벽에 매입할 경우에는 너무 깊게 매입히지 않도록 하여야 한다.

2.1.14. 가요전선관은 1종 비방수 고급형을 사용하여야 한다.

2.2. 배선공사

2.2.1. 본 공사에 사용되는 모든 전선,케이블등은 KS규격품을 사용하여야 한다.

2.2.2. 전선의접속에 사용되는 테이프,콘넥타,단자등은 KS규격에 적합한 것으로 사용하여야 하며 KS규격이 없을 경우에는 감독원의 승인을 받아 사용하여야 한다.

2.2.3. 전선의박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 한다.

2.2.4. 전선의접속은 배관내에서는 할 수 없으며 기기류 또는 기구내에서만하여야 하며 각종 배선은 점검이 용이 하도록 정리하여야 한다.

2.2.5. 배선과기구선의 접속은 장력이 걸리지 않도록 하여야 하며 기구등에 의하여 눌림을 받지 않도록 하여야 한다.

2.2.6. 전선의분기는 분기점에 장력이 걸리지 않도록 하여야 한다.

2.2.7. 전선과단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우에는 너트 또는 스프링 와셔를 사용 한다.

2.2.8. 기구단자가 누름나사형이 아닌 경우 지름3.2mm이상의 단선 또는 단면적5.5mm²이상인 전선의 접속에는 압착단자를 사용하여야 한다.

2.2.9. 연선에압착단자를 사용하지 아니하는 경우에는 소선이 흩어지지 아니하도록 심선의 선단에 납땜을 하여야 한다.

2.2.10. 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본이상의 전선을 접속하여서는 아니된다

2.2.11. 전원회로의 전선은 내화전선을 사용하고 그 밖의 전선은 내화전선 또는 내열전선을 사용하여야 한다.

2.2.12. 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 다음의 기준에 의하여 시공하여야 한다.

1) 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것.

2) 전용함을 설치하는 경우,그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m이내로 할 것

3) 감지기회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당감지기의 기판등에 별도의 표시를 할 것.

2.2.13. 감지기 사이의 회로의 배선은 송배선식으로 하며, 그 밖의 설치에 관하여는 행정자치부 장관이 정하여 고시하는 바에 의한다.

2.2.14. 전원회로의 전로와 대지사이 및 배선상호간의 절연저항은 전기설비기술기준에 관한 규칙이 정하는 바에 의하고, 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 DC250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1㏁이상이 되도록 할 것.

2.2.15. 자동화재탐지설비의 배선은 다른전선과 별도의 관,닥트(절연효력이 있는 것으로 구획된 때에는 그 구획된 부분은 별개의 닥트로 본다),몰드 또는 풀박스등에 설치할 것. 다만,60V미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같은 때에는 그러하지 아니하다.

2.2.16. 자동화재탐지설비의 감지기의 전로저항은 50Ω이하가 되도록 할 것.

2.2.17. 신호전송선의 실드선은 상호접속하여 수신기에서 접지하여야 한다.

2.2.18. 전선의 굵기는 1.5sq상의 것으로 사용한다.

사용전선	사용장소(구간)
HFIX 1.5 mm²	감지기 상호간 혹은 감지기와 발신기 사이
HFIX 2.5 mm²	비상방송용 스피커 상호간 혹은 스피커와 확성장치 사이
HFIX 2.5 mm²	수동발신기 상호간 수동발신기와 수신반사이, 배연설비,표시회로 및 조작회로등
HFIX 2.5 mm²	피난구 유도등 및 통로유도등, 객석유도 및 AC간선
HFIX 6 mm²	비상콘센트설비
FR-8 CABLE	CABLE TRAY내에 사용시
HCVV-SB Twisted 1.5 mm²-1Pr	R형 중계기 간선중 신호전송선,중계반 간선

2.3. 회로의 배선

2.3.1. 접지를 이용하지 않고 정상작동이 되도록 구성한다.

2.3.2. 전등 또는 분전반등에 의한 비화재보가 발생하지 않도록 시설한다.

2.3.3. 전선의 단선 또는 접지로 인하여 화재시와 동일한 신호를 발하지 않아야 한다.

2.4. 경계구역

2.4.1. 자동화재탐지설비의 경계구역은 다음 각호의 기준에 따라 설정하여야 한다. 다만, 감지기의 형식승인시 감지거리, 감지면적 등에 대한 성능을 별도로 인정받은 경우에는 그 성능인정범위를 경계구역으로 할 수 있다.

1) 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것

2) 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 500㎡ 이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다

3) 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 한변의 길이는 50m 이하로 할 것. 다만, 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 1,000㎡ 이하로 할 수 있다.

4) 지하구에 있어서 하나의 경계구역의 길이는 700m 이하로 할 것

2.4.2. 계단(직통계단외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하계단의 상호간의 수평거리가 5m 이하로서 서로간에 구획되지 아니한 것에 한한다. 이하 같다)·경사로·엘리베이터권상기실·린넨슈트·파이프덕트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역는 높이 45m 이하(계단 및 경사로에 한한다)로 하고, 지하층의 계단 및 경사로(지하층의 층수가 1일 경우는 제외한다)는 별도로 하나의 경계구역으로 하여야 한다. 이 경우 하나의 건축물에 수평거리 50m의 범위안에 2 이상의 계단·경사로등이 있는 경우에는 이를 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

2.4.3. 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고·주차장·창고등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다.

3. 자동화재탐지설비의 전원

3.1. 방재시설용 전원은전용시설을 아래와 같이 설치하여야 한다.

전원의 종류	시설방법
저압수전	인입 개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 하여야 한다.
특별고압수전, 고압수전	전력용 변압기 2차측의 주 차단기 1차측에서 분기하여 전용배선으로 하되 상용전원회로의 배선기능에 지장이 없을 경우에는 주차단기2차측에서분기하여 전용배선으로 할 수 있다.

3.2. 자동화재탐지설비의 전원

3.2.1. 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고 전원까지의 배선은 전용으로 할 것.

3.2.2. 개폐기에는 "자동화재탐지설비용"이라고 표시한 표지를 할 것.

3.2.3. 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분이상 경보할 수 있는 축전지 설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치 하여야 한다.

3.3. 예비전원은 수신기,피난구유도등 등에는 용도별로 정격소요용량에 적합한 용량의 예비전원(정류시설을 이용한 직류공급)이 시설되어야 한다.

4. 기기의 설치기준

4.1. 감지기의 설치기준

감지기의 설치는 도면에 의하여 시공하여야 하며 다음과 같은 내용을 기준으로 설치 하여야 한다.

4.1.1. 스포트형감지기의 설치기준

1) 감지기(차동식분포형의 것을 제외한다)는 실내의 공기유입구로부터 1.5m이상 떨어진 위치에 설치할 것.

2) 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치 할 것.

3) 보상식스포트형 감지기는 정온점이 감지기주위의 평상시 온도보다 20℃이상 높은 것으로 설치하여야 한다.

4) 정온식감지기는 주방,보일러실등으로서 다량의 화기를 단속적으로 취급하는 장소에 설치하되,공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃이상 높은 것으로 설치하여야 한다.

5) 스포트형감지기는 45°이상 경사되지 아니하도록 부착할것.

6) 차동식 스포트형,보상식스포트형 및 정온식스포트형 감지기는 그 부착높이 및 소방대상물에 따라 적합한 바닥면적마다 1개 이상을 설치 할 것.

(단위:㎡)

부착높이 및 소방대상물의 구조		감지기의 종류
		차동식스포트형		보상식스포트형		정온식스포트형
		1종	2종	1종	2종	특종	1종	2종
4m미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	90	70	90	70	70	60	20
	기타 구조의 소방대상물 또는 그부분	50	40	50	40	40	30	15
4m이상 8m미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	45	35	45	35	35	30	-
	기타 구조의 소방대상물 또는 그부분	30	25	30	25	25	15	-

4.1.2. 연기감지기의 설치기준

1) 감지기의 부착높이에 따라 다음 표에 의한 바닥면적마다 1개 이상으로할 것.

단위:㎡

부착높이	감지기의 종류
	1종 및 2종	3종
4m미만	150	50
4m이상 20m미만	75	-

2) 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30m(3종에 있어서는 20m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15m(3종에 있어서는 10m)마다1개 이상으로 할 것.

3) 천정 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것.

4) 천정 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것.

5) 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m이상 떨어진 곳에 설치할 것.