1. 일 반 시 방 서

	경기창작센터 생활문화센터 - 통합배선반

1.1 사업명

경기창작센터 생활문화센터 - 통합배선반

1.2 목적

본 시방서는 통합배선반설비 관급자재에 관한 일반적인 공통사항으로 일체의 장비 제작 설치공사 및 설치조건을 명시하고, 시공상 지켜야 할 기술적인 사항과 향후 확장성, 안전성 등 정보통신의 원활한 운영을 위하여 필요한 제반사항 규정에 대하여 적용한다.

1.3 적용 범위

특기시방 및 도면에 명시된 사항은 본 시방서를 우선 적용하고 기타는 관계법령에 준하는 외에 본 시방을 적용한다.

본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 설치하여야 한다.

전기 통신법

정보통신공사업법

정보통신기기인증 규칙

기타 관계법령

본 시설은『경기창작센터 생활문화센터 - 통합배선반』의 중요설비이므로 제품의 신뢰성 및 향후 제품의 유지보수 등 종합적인 업무 수행 능력을 객관적으로 증명할 수 있는 정보통신공사업면허를 소지한 업체에서 일괄 제작, 납품, 설치하여야 한다.

1.4 감독원

본 시방서에서 감독원이라 함은 발주처에서 지정하는 담당직원으로서 해당 부서장 또는 총괄 책임자로부터 감독의 의무를 부여 받은 자를 말한다.

1.5 현장대리인

설치자는 관계규정에 정하는 일정 자격을 갖춘 자를 현장대리인으로 임명하고 감독원의 승인을 받아 감독원의 지시에 따라 현장관리 및 안전시공 책임을 담당하여야 한다.

1.6 예정공정표

설치자는 착공 전 예정공정표를 건축공사의 공정 및 제반사항을 참조하여 작성, 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

1.7 제작도 및 설치도

설치상 필요한 기기의 제작도, 설치도 승인도서는 계약 후 30일 이내 전면 책임감리단에 제출하여 승인을 득한 후 제작하여야 하며, 제작공정 진행은 수시, 중간, 완성 검사를 감리단에 제출하여 이상이 없을 시 납품 설치토록 하고, 검사결과를 수요기관에 제출하여야 한다.

1.8 기기 및 재료

기기 및 재료(이하 기자재라 함)는 모두 신품이어야 하며 기자재 설정 설치사용 자재 및 시설물은 한국공업규격품(이하 KS라 함)을 사용하여야 하며 KS품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 동등이 상품의 규격품으로 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

1.9 설치 변경

설치를 변경할 필요가 있을 때는 사전 감독원의 승인을 받아야 하며 승인 없이 임의로 변경 하였을 때는 감독관은 설치자의 부담으로 재설치를 명할 수 있으며 설치자는 이를 수행할 의무를 갖는다.

1.10 설치 작업

1) 본 품의 설치 작업시의 제반사항은 감독관과 협의하여 실시하고 의견 상반 시 감독관의 결정에 따라야 한다.

2) 본 품의 검수완료 이전에 발생되는 납품수량의 분실이나 원형의 설치에 차질이 없도록 한다.

1.11 시험 및 검사

1) 본 품의 현장 납품완료 후 감독원 입회하에 다음과 같이 검사 및 시험을 실시하여야 한다.

(1) 수량검사(내역서 비교)

(2) 외형상태 검사

(3) 동작 및 성능시험

1.12 하자보증

본 품은 납품완료 후 24개월로 하며, 관련 하자 이행 보험 증권을 발행하여야 한다.

1.13 교육

계약자는 운영 요원에게 사용 교육을 실시한다.

특 기 시 방 서

공통 사항

본 건에 대한 납품은 각 기기의 고유 성능을 최대한 발휘할 수 있도록 납품되어야 하며, 납품 품목에 대한 설치 시 타 기기 또는 시설물에 영향을 주지 않아야 한다.

납품된 품목은 운용자 또는 이용자에게 전기적, 기계적 위험을 주지 않도록 설치되어야 한다.

각 기기는 수평, 수직조정이 정확하고 안전하게 장착되어야 하며, 외관이 미려하게 제작되어야 한다.

현장에 반입되는 모든 장비 또는 자재는 감독관(감리)에게 검사를 받아야 하며 합격된 장비에 한하여 반입되며 불합격품은 즉시 반납처리 되어야 한다.

시방서에 명시된 조항은 최소한의 사항만 규정되었으므로 본 시방서에 명시되지 않았거나 누락된 사항이라도 본 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 사항은 감독관의 지시에 따라 충분한 협의 후 시행 한다.

본 시방서에 없는 불분명한 부분은 일반계약관례에 따르며 동일조항에 대한 해석의 차이가 있는 경우 발주처의 해석이 우선한다.

통합배선 설비 제품 세부 규격

1) MDF

(1) 데이터용 주배선반은 각 실의 컴퓨터 및 IT 장비와, LAN망과의 접속이 용이하도록

시스템을 구성하여야 하며, FDF(광분배함), 패치판넬(Patch Panel) 및 각종 장비 등이

19인치 랙 또는 단자함 내에 설치되어야 한다.

(2) 설치되는 MDF는 도면에 부합되도록 MDF실에 설치하며, 원활한 정리를 위하여 FDF를 설치한다.

(3) MDF는 컴퓨터 및 네트워크 장비의 설치 환경에 맞게 설치하고 장비의 이동 및 증설에 용이하게 대응하며, 외부 서비스망과의 연동을 지원할 수 있어야 한다.

2) IDF

(1) 데이터용 주배선반은 각 실의 컴퓨터 및 IT 장비와, LAN망과의 접속이 용이하도록 시스템을 구성하여야 하며, FDF(광분배함), 패치판넬(Patch Panel) 및 각종 장비 등이 단자함 또는 19인치 내에 설치되어야 한다.

(2) 중간배선반으로 통신선로를 연결하거나 구내단자로 직접 연결합니다.

(3) 각층이나 구획된 장소에 설치하여 최종적으로 사용할 수 있는 통신기기와 MDF를 연결시켜준다.

3) 19인치 RACK

(1) 용도 : 광 분배함, LAN장비, UTM, 피뢰탄기 및 110BLOCK 설치하여 향후 유지보수 및 기기의 증설이 용이하도록 한다.

(2) 규격

넓이 : 600mm

깊이 : 750mm

높이 : 1,200~1,800mm

****** 상기 동등 이상 제품 ******

4) 110BLOCK (W/O Leg)

(1) 용도 : Voice MDF와 IDF 간의 Voice 간선 Cable 연결용

(2) 물리적 특성

- AWG : 22～26 : 0.5dB/Adapter

(3) 전송특성 : Category 5E급, 50P~100P

(4) 19인치 RACK 표준형식으로 설계 및 설치가 용이할 것

****** 상기 동등 이상 제품 ******

5) O.F.D(광분배함)_RACK TYPE

(1) 용도 : DATA MDF와 IDF 간의 광Cable 연결용

(2) 물리적 특성

- Connector Type : SC Type, S/M or M/M

(3) 규격 :  4Core ~ 24Core

(4) 타입 : Swing Type

(5) 커넥터는 광케이블의 종류와 광점퍼케이블과의 상호 호환이 가능한 타입이여야 한다.

(6) O.F.D(광분배함)의 재질은 스틸 재질을 사용하며, 크기는 19“ 랙 캐비넷에 수용 가능한 타입이여야 한다.

****** 상기 동등 이상 제품 ******

6) F/O Patch Cord

(1) 용도 : 해킹방지용 F/O Cable

(2) 물리적 특성

Jumper Cord (Duplex Type)

- Type : Single Mode SC-LC Type

- 곡율반경(BR : Bending Radius) ≤ 2.5mm

- Core 수 : 2Core

- F/O Patch Cord는 광신호과 해킹되지 않아야 하고, 광학적 특성은 TTA 표준을 준용한다.

****** 상기 동등 이상 제품 ******

7) Pigtail

(1) 용도 : 짧은 길이의 광섬유로, 구성 요소에 조정되어 전송 광섬유 간에 광전력을 결합하기 위해 사용되는 것이다.

(2) 물리적 특성

길이 : 1.5M

****** 상기 동등 이상 제품 ******

8) 단자함

(1) 용도 : Patch Panel 등 설치하여 향후 유지보수 및 기기의 증설이 용이하도록 한다.

(2) 규격 : W400 x H500 / W600 x H800 / W600 x H1000 / W600 x H1200

(3) 재질 : 연강 / COVER-SUS (매입시)

(4) 시건장치는 이중으로 할 수 있어야 한다.

****** 상기 동등 이상 제품 ******

2.3 네트워크 설비 제품 세부 규격

1) L2 Switch(24PORT)

⦁물리적 사양

- 10/100/1000Base-Tx 24port 제공

- Uplink 1G SFP 4port 제공(LX/SX SFP 지원 가능)

- 총 28port 지원 가능

- 56Gbps 스위칭 용량 지원

- 41.6Mpps Forwarding rate 지원

- 128MB이상의 DRAM 제공

- 64MB이상의 내장 Flash Memory 제공

- Fan-less

⦁기능

- 8,000개 이상의 MAC 주소 지원

- IGMP v1/v2/v3 Snooping 기능 지원

- 802.1d, 802.1w(RSTP), 802.1s(MSTP) 기능 지원

- L2~L4 Access-List 제공

- Broadcast/Multicast/DLF에 대한 Storm Control 기능 지원

- 향상된 802.1x Guest VLAN 기능 지원

- DHCP와 Netbios Filtering 기능 지원

- 고정/유동 IP 환경에서 ARP Spoofing 공격 차단 기능 제공

- DoS 차단 기능 제공

-  IPv6 ping/traceroute/telnet/SSH 등의 IPv6 management 기능 지원

- Mirroring 기능 지원

- GUI 기반의 통합 관제 및 통계 리포트 작성 소프트웨어 제공

- SNMPv1/2c/3, CLI 관리 기능 제공

- Firmware 안정화를 위하여 Multi Firmware 지원

- Green IT를 위한 EEE(Energy Efficient Ethernet) 기능 제공

- Remote Syslog 기능 제공

- 보안기능확인서 인증 제품

****** 상기 동등 이상 제품 ******

2) L2 Switch(12PORT)

⦁물리적 사양

- 10/100/1000Base-Tx 14port 제공

- Uplink 1G SFP 2port 제공(LX/SX SFP 지원 가능)

- 총 16port 지원 가능

- 32Gbps 스위칭 용량 지원

- 23.8Mpps Forwarding rate 지원

- 128MB이상의 DRAM 제공

- 64MB이상의 내장 Flash Memory 제공

- Fan-less

⦁기능

- 8,000개 이상의 MAC 주소 지원

- IGMP v1/v2/v3 Snooping 기능 지원

- 802.1d, 802.1w(RSTP), 802.1s(MSTP) 기능 지원

- L2~L4 Access-List 제공

- Broadcast/Multicast/DLF에 대한 Storm Control 기능 지원

- 향상된 802.1x Guest VLAN 기능 지원

- DHCP와 Netbios Filtering 기능 지원

- 고정/유동 IP 환경에서 ARP Spoofing 공격 차단 기능 제공

- DoS 차단 기능 제공

- IPv6 ping/traceroute/telnet/SSH 등의 IPv6 management 기능 지원

- Mirroring 기능 지원

- GUI 기반의 통합 관제 및 통계 리포트 작성 소프트웨어 제공

- SNMPv1/2c/3, CLI 관리 기능 제공

- Firmware 안정화를 위하여 Multi Firmware 지원

- Green IT를 위한 EEE(Energy Efficient Ethernet) 기능 제공

- Remote Syslog 기능 제공

- 보안기능확인서 인증 제품

****** 상기 동등 이상 제품 ******